- 询比采购公告

【项目概况】

襄阳中环水务有限公司阀门水表复合盖板和圆形球墨防盗井盖采购项目的潜在供应商应在襄阳中环水务有限公司网站获取采购文件，并于2023年12月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目名称：襄阳中环水务有限公司阀门水表复合盖板和圆形球墨防盗井盖

2、采购方式：询比采购

3、合价最高限价：4548.00元，单价最高限价（见下表）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 单位 | 含税最高单价限价(元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、水表复合井盖 | 圆型复合井盖 | 净尺寸∅700mmC250 | 套 | 247.00 |
| 2 |  |  | 净尺寸∅700mmD400 | 套 | 429.00 |
| 3 |  | 单表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 137.00 |
| 4 |  | 单表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 159.00 |
| 5 |  | 单表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 222.00 |
| 6 |  | 单表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 234.00 |
| 7 |  | 4表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 203.00 |
| 8 |  | 4表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 242.00 |
| 9 |  | 6表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 258.00 |
| 10 |  | 6表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 396.00 |
| 11 |  | A15单元阀复合方盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 148.00 |
| 12 |  | B125单元阀复合方盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 157.00 |
| 13 | 圆型球墨铸铁防盗井盖 | ∅700mm | B125 合页式 | 套 | 363.00 |
| 14 |  |  | C250 合页式 | 套 | 495.00 |
| 15 |  | ∅700mm | D400 滑移式 | 套 | 858.00 |

4、采购需求

4.1采购品种：详见最高限价表所列规格

具体参数及技术规格要求:

球墨铸铁防盗井盖技术要求

1、井盖等级

根据阀门井盖使用地点及承载能力要求，分等级如下：

| 名称 | 井盖直径 | 等级 | 试验荷载 | 设置场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球墨铸铁 防盗井盖 | 700mm | B125 | 125KN | 人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场 |
|  |  | C250 | 250KN | 城市人行道、庭院小区 |
|  |  | D400 | 400KN | 城市主干道、慢车道 |

2、技术要求

2.1材质：

本次采购的井盖为圆形球墨铸铁防盗井盖，使用球墨铸铁制作，符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）的规定，承载能力：B125等级试验荷载不低于125KN，C250等级试验荷载不低于250KN， D400等级试验荷载不低于400KN。

2.2 外观：

井盖与支座表面应铸造平整、光滑；不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松、沙眼、气孔等铸造缺陷；不得补焊，井盖上面有“襄阳中环”、“0710-96510”及“C250”或“D400”等永久标识。

2.3 井盖重量：

B125井盖总重量应≥40KG，C250井盖总重量应≥65KG，D400井盖总重量应≥88KG。

2.4 工艺尺寸：

井盖、支座的所有尺寸还应不低于《井盖及踏步》（97S501-1）、《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）的最低要求，井盖厚度≥50mm,井座高度≥100mm，井圈厚度≥10mm，井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支座接触平稳，加工表面组粗糙度Ra≤12.50μm，平面度公差为0.5mm。

⑴井盖的形状为圆形，直径700±10mm。

⑵井盖与支座间的缝宽≤9mm。

⑶接触宽度≥20mm。

⑷井盖关闭后井盖面与支座面之间允许高差为±2mm。

⑸井盖的嵌入深度≥30mm。

⑹支座高度不小于130mm。

⑺井盖表面应密布防滑花纹，花纹高度应不小于3mm。

⑻井盖基座外框直径：B125≥800㎜；C250≥850㎜；D400≥900㎜。

⑼井盖设有开启孔。

2.5 结构性能：

⑴井盖应满足一人用简单工具启闭。

⑵D400井盖应采用锁定或弹性锁定装置,C250井盖不采用弹性锁定装置。

⑶防盗采用防盗锁的方式。

⑷D400、C250井盖与支座间可采用铰链连接或一体化柱销连接，铰链连接井盖开启角度应大于120°，一体化柱销连接水平旋转式井盖应能水平旋转360°。

⑸D400、C250井盖铰链轴应采用不锈钢材料且直径不小于12mm。

⑹D400井盖柱销应采用不锈钢材料且直径不小于22mm。

⑺D400,C250井盖采用长期（不低于5年）高效防噪音橡胶垫（避震圈），与井盖底部应连接牢固平整。

⑻井盖及支座防腐做法：产品表面喷涂防锈环氧树脂或沥青漆防腐处理，耐腐蚀防生锈。

复合井盖技术要求

1、产品标准执行：符合GB/T23858-2009《检查井盖》国家标准或CJ/T211-2005《再生树脂复合材料检查井盖》、《聚合物基复合材料检查井盖标准》标准。

2、材料要求：聚合物基复合材料检查井盖主要利用聚合物和各种颗粒、纤维等填充增强材料，通过少量添加剂及一定工艺生产；再生树脂复合材料以再生的热塑性树脂和粉煤灰为主要原料，在一定温度压力条件下，经助剂的理化作用形成的材料。

3、井盖使用寿命应大于15年。

4、井盖宜为圆形，也可为方形，其也可以根据需要进行要求。井盖应有的凸起防滑花纹，其高度不应小于 3mm。井盖与支座的表面应压制平整，不应有裂纹。

5、重型检查井盖的嵌入深度不应小于 50mm，普通检查井盖的嵌入深度不应小于30mm。

6、井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414 的要求，其公差等级不应低于 GB6414-1999 中CT10 的规定，并保证井盖与支座互换性。

7、标志及证明书：井盖上应能反映专用标志、承重等级、生产日期，另在井盖上注明“襄阳中环”、“0710-96510 ”字样；出厂合格证、检测报告等技术文件。

注：以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

4.2质量目标：经采购人综合评价达到采购人的相关要求；

4.3采购量:预计年采购额30-40万元

5、合同履行期限：24个月；

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否

7、是否可采购进口产品：否

- 二、申请人的资格要求

1、本项目基本资格要求:

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、良好的财务状况；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸须是复合井盖和球墨铸铁井盖的生产制造商或其分公司，且在采购方周边100公里范围内设有中转储备库。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、与采购方无质量或经济纠纷的供应商、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备独立法人资格，有效的营业执照；

（2）供应商必须为复合盖板和球墨防盗井盖生产企业，不接受代理商投标；

（3）供应商未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。（供应商自行提供网页截图）

（4）本次采购不接受联合体报名。

- 三、获取采购文件

襄阳中环水务有限公司网站获取采购文件。

- 四、响应文件和样品（C250和D400圆型球墨铸铁防盗井盖各1套，D400圆形复合井盖1套，4表A15水表方井盖1套，4表B125水表方井盖1套，B125单元阀复合方盖板1套）的提交

1、开始时间：2023年12月18日08点30分（北京时间）

2、截止时间：2023年12月18日09点00分（北京时间）

3、地点：襄阳中环水务有限公司（湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号）

- 五、开评

1、时间：2023年12月18日09点00分（北京时间）

2、地点：襄阳中环水务有限公司会议室（湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：襄阳中环水务有限公司

地    址：襄阳市樊城区大庆西路38号

联系方式：18672703018