## 襄阳中环水务有限公司白家湾水厂送水2#、6#水泵

## 机组更新改造项目谈判采购公开邀请函

我公司拟对   白家湾水厂2#、6#水泵机组   进行谈判采购，诚邀符合竞购资质要求的单位前来参加竞购。

- 项目名称：襄阳中环水务有限公司白家湾水厂送水2#、6#水泵更新改造项目。

- 2、项目内容：详见附件一《白家湾水厂送水2#、6#水泵更新改造技术要求》。

- 3、竞购方式：谈判采购(综合评分法) 。

- 4、成交供应商数量：   一名  。

- 5、交货地点： 买方指定地点 。

6、响应文件递交地址：所有响应文件请竞购单位项目代表于2024年  3 月 25日北京时间上午9时前递交到襄阳中环水务有限公司物资管理部。邮寄地址：湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号，单位全称：襄阳中环水务有限公司物资管理部,收件人:焦培源，电话：17607275370，邮政编码：441000。竞购单位项目代表须出示法人授权书和个人身份证，并禁止打听其它参与竞购单位信息。逾期送达的响应文件恕不接受。

7、定于2024年 3月 25 日北京时间上午9时在襄阳中环水务有限公司进行竞争性谈判。谈判时需参与单位法人或项目授权代表到场宣讲水泵机组节能环保工艺、展示制造技术特点及产品优势，随时解答评审小组的问询。

8、竞购单位资质要求：

8.1 竞购单位必须是在国内注册并取得工商营业执照的水泵制造合资企业或其湖北地区的唯一授权代理商，且具有法人资格。

8.2本项目竞购响应文件递交截止时间前，竞购单位须向襄阳中环水务有限公司开户行：工行襄阳虹桥支行(账号1804102419020004941)转入竞购诚信金贰万元人民币；

8.3 竞购单位财务状况良好且必须具有履行合同所必须的水泵制造研发能力，并能按照本采购文件的要求供货并提供技术支持。

- 8.4 信誉要求：未被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体记录名单，不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商；

- 9、竞购单位响应文件组成，响应文件一式三份，正本一份、副本二份（提醒：所提供文件应按以下顺序装订，并编制目录、标注页码，且页码内容与目录相符，否则会将竞购单位最终评审总分直接扣减5分）。

- 竞购响应文件（彩色复印件或签原章的黑白复印件）包括：

- 营业执照(授权代理商须同时提供本单位和授权企业的彩色复印件，)；

- 本项目磋商代表的单位法人代表授权书（格式自拟，若单位法人代表参与需提供身份证）；

- 2022、2023年度第三方财务审计报告；

- 《水泵技术要求响应表》(见附件二)；

- 《合同格式及主要条款响应书》(见附件三)；

- 《供货清单及价格明细表》(见附件四)；

- 相关业绩一览表(见附件六)；

- 项目技术服务人员配备表(见附件七)；

- 售后服务方案(见附件八)；

- 其它响应文件(详见附件五“谈判采购评审标准”中各评分项要求提供的佐证文件。

- 注：以上所有资料必须真实有效的，若查证响应文件资料中有虚假信息者将视为无效文件，取消其参与资格。若采用虚假资质通过竞争性采购成为我公司成交供应商，一经查实，取消其成交资格，同时将提供虚假资质的单位及相同法人名下的单位列入我公司供应商黑名单，今后不允许参加我公司组织的竞争采购活动。

- 请将以上响应文件密封后以直接送达方式递交。响应文件必须用不退色的墨水填写或打印，密封袋注明“xx公司白家湾水厂送水2#和6#水泵机组谈判采购响应文件”和联系人、手机号字样，不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

10、质保期：质量保证期为安装调试完毕买方最终验收合格之日起至少12个月。

11、付款方式：合同签订十个工作日内，预付合同总价20％货款，设备安装调试验收合格二十个工作日内付至合同总价95％货款，设备质保一年到期三十个工作曰内付清合同总价5％货款。

12、产品交付时间：以采购方书面成交通知签发之日起90个日历天。

13、凡对本次谈判采购提出询问，请于2024年 3 月 22 日前与襄阳中环水务有限公司物资部联系人焦培源联系，电话：17607275370、0710-3053730。

- 14、附件一：《白家湾水厂2#、6#水泵机组技术要求》

- 附件二：《水泵技术要求响应表》模版

- 附件三：《合同格式及主要条款响应节》模板

- 附件四:《供货清单及价格明细表》模版

- 附件五：《谈判采购评审标准》

- 附件六：《相关业绩一览表》

- 附件七：《项目技术人员服务配备表》

- 附件八：《售后服务方案》

- 附件九：《首轮/二轮谈判报价书》

- 邀请单位：襄阳中环水务有限公司

- 2024年3月19日

- 附件一

白家湾水厂送水泵房

2#、6#机组更新改造技术要求

一、项目概况

为了匹配现有供水管网特性，需要对现有水泵进行重新设置方案。随着用户用水需求的增加，供水量也逐渐增加。为了搭配合理水泵开启台数，考虑两个吸水井水位平衡，结合水厂运行情况，拟对2#水泵机组和6#水泵机组进行改造，其他机组维持现状不变。根据生产实际需要，并根据现状白家湾水厂送水泵房其他机组工况，2#和6#机组水泵主要性能参数选为：流量：4800m3/h；扬程42m。配套电机功率：800kw。

二、供货要求

（一）供货范围

1、流量：4800m3/h；扬程42m单级双吸卧式水平中开离心式水泵和配套电机功率800kw各2台。

2、每台套卧式单级离心水泵及附属设备的供货范围包括而不限于：泵体、叶轮、机械密封、螺塞、口环、泵盖、电机等。

3、供应商应为离心水泵及附属设备的安装和运行提供包括安装程序、技术要求和建议的安装进度等内容详细的安装指导文件、运行、维护说明书和图纸，并派合格的技术人员完成现场服务。

4、供应商应保证本合同设备的设计符合工程使用条件，在规定的使用条件下连续安全可靠运行，并满足本合同技术文件中所要求的性能。供应商所提供的合同设备应是专业制造厂技术成熟的最终产品；供应商应对整个系统质量负责；整个系统应包括本规范及其它相关规范中指明的所有部分。

5、本条款仅对上述设备在设计、制造及工厂试验、现场试验等方面的主要技术参数和性能提出要求，对结构特点加以说明，而不详述离心水泵及附属设备的细部结构及工艺要求。这些应由卖方按照有关标准根据实践经验及本合同的要求，提供安全可靠、运行稳定、先进适用的设备，并在工厂设计文件中说明。卖方可以提出比本招标文件更为先进合理的方案供买方选择。

6、本项目禁止采用贴牌设备，投标人应对投标设备的主要构件及配件等注明自产或委托加工或采购，标准配件应注明自产或外购的品牌。若投标人在履行合同过程中供货设备为贴牌，招标人有权退货并追究其责任！投标人应对该条款向招标人进行书面承诺。所有设备需满足相应国家标准要求，投标人必须向招标人提供书面承诺并加盖制造商公章。配套图纸与技术要求不一致时，以技术要求为准。

（二）供货技术规定

1、离心泵型式及说明

1.1 总体要求

水泵的设计、制造、试验应满足下列标准

水泵、电机具有中国质量认证中心节能认证证书

GB/T5657		《离心泵技术条件(III类)》

GB/T3216		《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》

GB/T29531		《泵的振动测量与评价方法》

GB/T29529		《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T9239.1	《机械振动恒态（刚性）转子平衡品质要求》

GB/T17241.6	《整体铸铁管法兰》

水泵的设计、制造、试验和验收应符合以上标准的有关规定，及生产厂家的标准及其它等效的标准。上述所有标准必须是目前仍在采用的最新版本。

1.2设备配置要求

水泵为单级卧式中开双吸离心泵，按要求在预定的效率和转速(RPM)下，泵送设计的流量(单位m3/h),满足规定的水力扬程(单位 M)。 供应商所提供的水泵还应满足水泵设备的汽蚀余量要求，在泵整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。所选择的水泵效率曲线需具有较宽广的高效区。

为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSHr值应足够低，在要求的扬程范围里，水泵可稳定连续的运行。

★ 每台泵需进行工厂水压试验，试验标准需满足或优于ISO5199标准。经测试后，水泵在出厂前均被彻底清洁并至少喷一层底漆，并再喷面漆。泵壳不允许采用腻子处理。

水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵的实际高效点应与水泵特性曲线上的额定点一致。

具有相同扬程、流量特性的泵应有共同的构造特点和部件，这些主要部件应是通用、可以互换的。

水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。泵制造厂应进行每台水泵的弹性质量扭矩系统分析，以确定和保证全部轴系工作时不产生临界振动。

★所配套的驱动电机应有足够的额定值，保证水泵即使偏离额定工作点（流量不超过20%）也能正常运行。应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载，且电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.15。

水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音不低于GB/T29531、GB/T29529标准A级要求。满负荷工作时，综合噪音等级不大于90 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。

除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证正常使用期10年以上不用更换，特殊情况除外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和可互换性。

★1.3 设备应用及技术参数

| 水 泵 类 型： | 单级双吸卧式水平中开泵 |
| --- | --- |
| 安装位置： | 2#、6# |
| 水泵数量：(台) | 2台 |
| 额定流量Q：(m3/h) | ≥4800 |
| 额定扬程 H：(m) | 42 |
| 效率：(%) | ≥89 |
| 必须汽蚀余量NPSHr(m) | ≤5.9 |
| 电机额定功率N：(kW) | ≤800kw |
| 电机满负荷转速(rpm) | ≤990rpm |
| 电源(V) | 6kV, 50HZ |
| ★泵进口口径mm | ＜DN1000 |
| ★泵出口口径mm | ＜DN900 |
| 水泵转向（从电机端向水泵逆时针旋转） | 符合现场实际管路布置情况 |

1.4水泵的结构与形式及详细要求

水泵结构及材料应符合GB/T5657-2008《离心泵技术条件III级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开离心式水泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水从吸水口间叶轮两边进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体，泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵电机的损坏。

水泵材质：泵体、泵盖：材质HT250

叶轮：整体铸造，不接受组装或焊接的形式，材质同等或优于不锈钢S304材质

泵轴：同等或优于300系列不锈钢

轴承：专用轴承钢，采用国际知名品牌SKF/NTN/NSK

轴封：采用机械密封，博格曼、约翰克兰品牌产品

轴承压盖：材质HT250

联轴器：铸钢，不锈钢弹垫。

工作条件：室内环境温度：0~45℃。

湿度：40~90%

输送介质：清水。

水温：0~40℃。

浊度：≤50NTU。

1.5泵壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。上下泵壳经由精确的机加工； 用螺栓和定位销连接。上下泵壳间需装有一非石棉质的垫圈。

水泵的壳体应采用高质量灰铸铁HT250铸造。

泵联接法兰尺寸及密封面型式满足或优于ANSI125和ANSI250平面法兰的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。

★泵壳按预定工作压力特别设计，并接受1.5倍最大工作压力的静压测试，需充分保证蜗壳的安全可靠性。

水泵应配有可替换无铅青铜磨损环，并带有销钉以便定位安装。磨损环的材料等级为ZCuSn10Zn2或同等材料。

★为平衡和消除作用在轴上的径向力，应采用补偿式双蜗壳设计，以延长轴承和轴封的使用寿命。平衡后的径向力和轴向水推力的合成结果应能确保泵在整个运行范围里安静、平稳的运行性能。

★水泵入口应带有入口隔板以保证入口流态平稳以及吸入口的流量分配，以确保水泵运行平稳无振动。应采用整体铸造的进口隔板引导流体更集中流入叶轮的吸入口，内部流体被逐渐加速，抑制涡流，确保安静，平稳的运行。不可使用后焊的隔板，以确保整体流道的光滑和平稳。

1.6轴承座

★水泵的轴承座应采用可拆卸式，以便在检查或更换机封、轴承时，不用拆下旋转部件或上泵壳。

轴承箱应栓接在上下泵壳，全方位支撑以确保绝对的对中。

1.7水泵叶轮

★叶轮应当是双吸口，封闭式结构，其外表面要经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，并要保证其静态和动态平衡。叶轮应用键与泵轴紧密联结，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，都不准有任何松动。叶轮和轴的联接方式，不得采用任何需要特殊工具或以“过盈”联接为基础的联接方式，避免增加后期的运营维护成本。

★叶轮应为整体铸造，不接受组装或焊接的形式。

叶轮使用同等或优于不锈钢S304材质。如果叶轮材质采用更优材质的，需提供备件叶轮的报价。

叶轮应通过螺纹轴套锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要。

叶轮的水力模型应经水力平衡以及动平衡，有较高的水力效率和较好的抗汽蚀性能。并且可以通过切割叶轮满足特定的水力需要。

1.8 泵轴

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。机封、轴承等在轴上用轴肩单独定位，有效减少因多零件定位累积误差带来的不利影响。泵轴使用同等或优于300系列不锈钢材质，经精确磨削加工能确保真正可靠地运转。

1.9水泵轴承

轴承材质应为专用轴承钢。

轴承为脂润滑球轴承，固定在轴上，应拥有足够大的尺寸以用来承受轴向推力。

轴承采用滚动轴承，滚珠应用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，但必须是重载轴承，使用L10寿命不得低于50,000 hr。

不论用何种型式的轴承，均用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过90℃。

水泵轴承应设有测定轴承温度的温度传感器 PT100以监控轴承温度。如果温度过高，传感器能实施报警并停机。

★水泵轴承品牌采用国际知名品牌SKF/NTN/NSK。

1.10 水泵轴封

水泵的机封至少应具有陶瓷静环及石墨动环，并有EPDM橡胶或其他适合的材质以保证在212 F度(100℃)的连续运行。

为检修便宜，泵的机封结构应经过特殊设计，检修替换轴封时，不需要将泵从管路拆下或打开上泵壳，就可以直接检修。

1.11联轴器及防护罩

泵与电机的联轴器应为弹性联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。

水泵制造商需提供联轴器防护罩，防护罩位于水泵和电机之间，并紧固于底座上。防护罩的外壳应便于拆卸。联轴器防护罩使用同等或优于不锈钢S304材质。

2、工艺、试验要求

2.1叶轮、泵壳等主要零部件应采用精密铸造工艺，提升铸造尺寸精度及表面粗糙度，保证产品效率。

2.2叶轮或转子部件出厂前须经过动/静平衡试验，试验等级不低于GB/T9239.1标准G6.3要求。

2.3整泵出厂前按标准进行水压试验，试验压力为1.5倍工作压力，持续时间不低于10min，应无变形、渗漏。

2.4水泵出厂前应按照GB3216《回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级》要求逐台进行性能试验，制造厂应提供根据试验结果绘制扬程-流量、汽蚀余量-流量、水泵效率-流量、水泵轴功率-流量曲线，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

3、电机的详细技术要求

3.1电机采用卧龙/湘潭/西玛等国内知名品牌高压工频电机（6kv）。

3.2电机形式为鼠笼式感应电动机满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级IP55 ，绝缘等级为F,B级温升， 服务系数1.0，适应S1工作制。电机适合于6kv/3P/50Hz 的电源。

3.3电机允许海拔高度小1000m，允许环境温度为0℃～40℃，电机允许的最大相对湿度为95%。

3.4在海拔低于1000m，环境温度为0℃～40℃，电机能在电压偏差不超过±5%，频率偏差不超过±2%提供额定转矩，长期安全运行。

3.5在额定电压和频率下，电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时达2分钟。

在额定频率下，电机能忍受至少2倍的额定电压的瞬时脉冲电压。

3.6高压电机采用IC611的冷却方式。

3.7电机绕组应是成型绝缘铜线绕制，定子绕组应具有良好的防电晕性能，绕组和叠片铁芯之间有较好的热传导性，定子整体需经真空压力浸渍无溶剂漆工艺处理。

3.8电机应含热保护含6个PT100热敏电阻，串联在绕组中。持续输出绕组问题，实现实时监控温度的变化，提前预警不正常的温升。且能在电机温度过高时，在155℃时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。

3.9电机两端轴承应分别配置一个PT100热敏电阻保护，能实时监控轴承温升，以防轴承受力过大，过载发热。在故障工况，可以提前预警，避免轴承损坏。

3.10电动机应配置了防潮加热器，防止因环境昼夜温差大或湿度大，电机绕组有可能出现的“凝露”现象。

3.11电机在工厂组装完毕后 ，进行下列各项检查和试验：机器检查；冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量；空载电流和损耗测定；超速测试；耐压试验；噪音试验；振动试验；轴电压测量；匝间耐电压测试。全部合格后，才运输交付客户。

4、 安装调试

水泵和电机要在制造工厂做好预对中。设备供应商应在业主指定日期派遣工程师到现场进行安装指导和调试工作，并在水泵启动前对泵重新对中。 对中的公差需满足水力协会的标准，或者根据制造商的推荐值。通过激光准直工具或刻度量表来实施。

现场对中要在连接管路以及系统和泵内充满泵送的液体之后。若水泵安装在惯性基础上，则要通过调整惯性台座下的弹簧减震器来保证其水平度。

要保证水泵基础/惯性台座的正确尺寸；以及泵组的着地面应保证水平度，泵组要正确安装，通过地脚螺栓固定。

连接水泵法兰的管路与水泵法兰必处在同一水平线上，且不承受张力及压力。

供应商要保证提供的水泵满足设备明细表上要求的设计流量，扬程以及效率，应满足或优于ISO9906-2B测试标准。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验。

试验包括：

（1）保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水力性能试验。

（2）水泵机组噪声、振动试验。

水泵机组噪声、震动实验应符合GB/T29531《泵的振动测量与评价方法》、GB/T29529《泵的噪声测量与评价方法》。试验时应同时对泵轴承温度进行检查。

除测试试验外，每台水泵机组还应进行连续72小时的现场试运行，试运行中，泵机组各项性能参数必须满足本技术条件的要求。如果泵机组试验不满足各项性能参数，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设备性能，以达到技术要求的各项性能参数。

- 附件二

水泵技术要求响应表

| 采购货物技术要求 （详见邀请函附件一技术要求） | 响应 | 不响应 | 替换/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |  |
| 设备配置要求 |  |  |  |  |
| 设备应用及技术参数 |  |  |  |  |
| 水泵的结构与形式及详细要求 |  |  |  |  |
| 泵壳体 |  |  |  |  |
| 轴承座 |  |  |  |  |
| 水泵叶轮 |  |  |  |  |
| 泵轴 |  |  |  |  |
| 水泵轴承 |  |  |  |  |
| 水泵轴封 |  |  |  |  |
| 联轴器及防护罩 |  |  |  |  |
| 工艺、试验要求 |  |  |  |  |
| 电机的详细技术要求 |  |  |  |  |
| 安装调试 |  |  |  |  |

参与竞购单位（签章）:

全权代表签字：

日        期:

附件三：

合同格式及主要条款响应书

甲方：

乙方：

年    月    日

合同编号：

襄阳中环水务有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得                     （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                                （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备及其技术服务和质保期服务所作的响应和承诺，买方和卖方共同达成如下协议：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或	成交通知书；

（2）	补充签订的有效文件；

（3）投标或	竞购响应文件；

（4）	供货清单；

（5）	商务和技术偏差表；

（6）	分项报价表；

（7）	中标或成交设备技术性能指标的详细描述；

（8）	技术服务和质保期服务计划；

（9）	其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

签约合同价：（大写）人民币        元整（¥ 000.00）。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备及其技术服务和质保期服务并修补缺陷。

买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

1.约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标或成交通知书、投标文件或竞购响应文件、商务和技术偏差表、供货清单、分项报价表、中标或成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标或成交通知书：指买方通知卖方中标或成交的函件。

1.1.1.4投标文件或竞购响应文件：指由卖方按买方招标文件或竞争采购邀请函要求填写并签署递交的，名为“投标文件”或“响应文件”成套资料。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标或响应文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货清单：指合同文件中名为“供货清单”的文件。

1.1.1.7中标或成交设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标或响应文件中的设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标或响应文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标或响应文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备及其技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备及其技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程项目：指安装运行合同设备的工程项目。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指XX工程项目所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定期间的最后一天是法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标或成交通知书；

（3）投标或响应文件；

（4）商务和技术偏差表；

（5）供货要求；

（6）分项报价表；

（7）中标或成交设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术服务和质保期服务计划；

（9）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖合同专用章或公章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人及联系方式：买方验收付款联系人：         手机:           ；买方施工联系人：            手机 ：             ；卖方联系人：                      手机：                ，合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。指定联系人对本合同内容的补充、实质性变更应取得其所在方书面授权，另一方应尽审查义务，否则指定联系人的行为不对其所在方及另一方产生效力。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货清单、中标或成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2本签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

合同签订十个工作日内，预付合同总价20％货款，未交履约保证金时设备安装调试验收合格二十个工作日内付至合同总价95％货款，设备质保（最低一年）到期三十个工作曰内付清合同总价5％货款，交有履约保证金时设备安装调试验收合格二十个工作日内付清全部货款。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

4.监造及交货前检验

4.1监造

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。

4.1.2买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验(若不涉及则此条可删减)

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5、包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1卖方应根据双方约定的项目设备交货时间（       年     月      日之前），通知买方收货或施工联系人在施工场地确认到货，收货或施工单位联系人出具到货确认单并报买方采购部门备案。买方收货人或施工联系人接卖方收货通知，一天内不予确认的，卖方授权代表可向买方采购部门签发《到货告知》(附工地到货图片)，买方采购部门收到《到货告知》之日视为卖方交货之日。买方签发到货确认单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备交付给买方之前包括运输、卸货在内的所有风险均由卖方承担。合同设备的所有权和风险自交付之时起由卖方转移至买方。

5.4.3买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5.4.4因安装现场不具备设备安全存放条件时，买方施工联系人应在卖方通知发货日期前提前三天签发设备延期交货通知给卖方联系人，并将通知扫描件报买方采购部门备案。

6.开箱检验、安装、调试、试运行、验收移交

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付时应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2合同设备的开箱检验应在安装作业现场进行。在买方安装现场不具备开箱存放条件时，开箱检验可以和安装检验一并进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，买方派遣参加开箱检验的代表包括买方采购部门、申购部门、施工单位代表，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、试运行、验收移交中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，设备进场安装前，若涉及设备基础和设备安装，买方应协调完成设备基础浇筑保养和室内吊装设备的安检(卖方包安装的除外)，具备设备进场安装条件。

6.2.2双方代表共同到场确认设备基础合格和吊装设备安全之日起(以卖方确认书为准)，设备的安装时间不超过    天。

6.2.3设备安装完成且卖方代表确认管道通水通气和(或)设备通电之日起，卖方设备调试应在3个日历天内完成。

6.2.4卖方完成设备调试后，需向买方验收组织部门提交书面的设备调试验收函，买方验收组织部门收到调试验收函后7个工作日内组织相关部门对设备进行调试初验，若初验不合格买方验收组织部门需在7个工作日内向设备商出具书面整改通知，设备商收到整改通知之日起30天内完成整改，并将整改情况书面提交给买方验收组织部门，买方验收组织部门在收到整改回复函后7个工作日内再组织相关部门进行复验。

6.2.5若因买方原因对未能按时限要求组织调试验收，视为设备调试初验合格。

6.2.6在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未听从卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方依照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下，出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.7双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.2.8从买方指定水源、气源或电源接口至设备水电气接口处管线由卖方负责连接。

6.3试运行

6.3.1设备安装、调试合格投入运行一个月后，双方应对合同设备进行试运行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。由买方验收组织部门组织设备使用单位、设备采购部门、设备安装单位代表和卖方代表共同到场进行验收并签认《设备试运行验收单》。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收移交

6.4.1如合同设备在试运行考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在试运行考核完成后3日内向买方正式移交合同设备，双方共同签署合同设备验收移交单一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，卖方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内向买方签发“验收款支付函”。

卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收移交单。

6.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交付运行后6个月内未能开始试运行考核，则卖方应在上述期限届满后7天内或专用合同条款另行约定的时间内向买方签发“验收款支付函”。

卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收移交单。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，买方应按验收款支付函要求支付货款。

6.4.5合同设备验收移交单的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方安装或施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为设备到货验收之日起18个月或设备试运行验收合格之日起12个月(若属工程主材，质量保证期为设备安装调试验收合格之日起24个月)。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在合同附件中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应卖方申请在30天内退付质量保证金。(若不涉及则删除此条款)

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在“验收款支付函”签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7天内签署“结清款支付函”。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在“验收款支付函”签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后 7天内签署“结清款支付函”。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署“结清款支付函”提交买方，如果买方在收到卖方签署的“结清款支付函”后14日内未向卖方提出书面异议，则“结清款支付函”自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 1小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 6小时内到达，并在到达后6小时内解决合同设备的一般故障，重大故障20小时内解决。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4卖方应将在设备安放现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

9.5卖方应每季度至少一次上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行。在此期间由卖方无偿提供设备运行所需备品备件，负责所有故障的排除及设备的更换和修理，均不另收取费用。如设备出现故障，卖方须在接到通知6小时内出发赶到现场，24小时内排除故障。若卖方没有按照上述约定的售后服务标准执行，巡检次数每缺少一次或者排除故障逾期的，卖方需按合同总价的5‰支付违约金，造成买方损失的，卖方还需另行赔偿。

10.履约保证金(若不涉及则删除此条款)

10.1买方在合同签订前收取卖方履约保证金共计￥     万元，在最后一批到货设备质保到期之日起30个日历天内且双方无质量经济纠纷前提下无息退付卖方履约保证金。

- 10.2如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权按不低于履约保证金5‰比例处罚，并要求卖方补交履约保证金至本合同规定的额度。

- 11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证设备是合同约定品牌设备是原厂生产设备，具有出厂检验报告，符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11.9  基于诚信守约的原则，卖方保证货物品质符合国标或双方合约，保证无假冒伪劣产品，保证无货物数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无私下回购买方员工私自倒卖设备备品备件的行为，保证及时退换不合格设备并退款。

若经买方实地安装核验和项目审计查实卖方有上述违约失信、侵占买方利益行为，买方将全额扣罚卖方履约保证金、质量保证金，停止采购结算卖方设备，把卖方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔买方经济损失。

- 12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 除本合同5.4.4款和6.2.5款情况外，卖方未能按时限交货或完成设备安装调试（包括迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的情形），每超期一天应按合同总价的5‰向买方支付违约金，并按买方提交的索赔依据承担卖方延迟交货或安装调试导致买方停产停工的经济损失。

违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金，违约金的计算方法为：迟延付款金额Ⅹ 1‰X延迟天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的20%。

14.4因供方(卖方)逾期交货、卖方货物伴随安装服务问题或卖方货物质量问题造成的买方甲供材施工项目(如报装工程项目)经济损失，买方按甲供材施工项目合同违约索赔标准（              )处罚卖方。

- 15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.通知与送达

甲方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：×，送达电话（手机）： ×。

乙方的送达地址、电话： ×省×市×区×路×号，联系人：×，送达电话（手机）： ×。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

19.其它

19.1本合同双方盖公章后生效，质保到期且保证金退付后失效。

19.2本合同一式六份，买方执四份，卖方执二份。

19.3双方合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：襄阳中环水务有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行：工行襄阳虹桥支行

账号：1804102419020004941

税号：91420600585495693N

单位地址：湖北省襄阳市大庆西路38号

卖方                        （盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行：

账号：

税号：

单位地址：

合同签订日期:     年   月   日

附件1

廉洁协议

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条  买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

本单位申明对上述合同格式及合同条款完全响应。

竞价单位：

全权代表签字：

日期:

附件四

供货清单及价格明细表模版

| 品名 |  | 品牌 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 |  |  | 泵壳: 叶轮: 泵轴: |  | 2台 |  |
| 电机 |  |  |  |  | 2台 |  |
| 易损件 | 水泵机械密封 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 螺塞 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 口环 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 水泵轴承 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 电机轴承 |  |  |  | 1套 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：投标产品品牌、材质、规格型号、价格均由投标人填写，优于采购方品牌材质要求的，须说明。报价应包含装运卸货至采购方指定地点、设备现场安装调试指导、增值税、售后服务等费用

附件五

襄阳中环白家湾水厂送水2#、6#水泵机组

谈判评审标准

此次评审本着公正、公平的原则，采用综合评分办法评审，评审标准分为100分。竞购单位响应文件应满足以下资质条件，否则为无效文件：

1.竞购单位必须是在国内注册并取得工商营业执照的水泵制造合资企业或湖北地区唯一水泵代理商，且具有法人资格。

2.竞购单位财务状况良好，具有履行合同所必须的水泵制造研发能力，并能按照本采购文件的要求供货并提供技术支持。

3.信誉要求：未被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体记录名单，不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。

4.提供有贰万元竞购诚信金缴纳凭证(电子件或纸质复印件)，最终以襄阳中环财务部门查证结果为准。

- 评分细则

|  | 评审 项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 | 水泵机组报价 | 满足招标文件要求，且投标报价有效报价的算数平均价为评标基准价，其价格分为满分40分。 其他投标人价格分统一按照下列公式计算：投标报价偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%。有效投标报价为资格审查合格的投标单位报价。每正偏差1%减掉1分。每负偏差1%减掉0.5分。不足1%按1%计。 本项目报价总价最高限价为170万元，投标总价高于最高限价者为无效报价，计为零分。 | 35分 |
|  | 设备易损件报价 |  | 5分 |
|  | 资质 资信 | - 生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，缺1项扣1分，满分2分。 - 生产企业具有GB/T29490知识产权管理体系认证证书；GB/T22080/ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书；缺1项扣0.5分，满分1分。 - 生产企业具有AAA级《企业信用等级证书》的，得1分。 - 投标人须提供以上证书复印件并加盖公章。 | 4分 |
| 技 术 部 分 | 企业 实力 | ⑴生产企业近三年获得过中国机械工业百强企业的得2分，投标人须提供荣誉佐证文件。 ⑵生产企业为水泵节能、能效评定类国家强制性规范标准（GB）起草单位之一的，得2分；为参编单位的，得1分，没有不得分。投标人须提供佐证文件。 ⑶生产企业具备GB/T35966节能技术服务认证证书AAAAA级的，得2分。投标人须提供盖公章的证书复印件。 | 6分 |
|  | 设备性能及技术要求 | - ⑴投标产品具备中国节能产品认证证书（中国质量认证中心）的得3分； - ⑵生产企业提供双吸泵省级及以上产品质量监督部门所出具的CMA检测报告得1分； - ⑶生产企业获得双吸泵产品相关发明专利的，每项专利得0.5分，最多得2分； - ⑷生产企业提供双吸泵产品省级以上部门颁发的高新技术成果转化项目证书，得1分； - ⑸按投标水泵整体重量高低排名，最重得1分，按照名次依次扣减0.2分，扣至0分为止； - ⑹按投标水泵效率高低排名，最高得3分，按照名次依次扣减1分，扣至0分为止； - ⑺按投标水泵气蚀余量高低排名，最高得2分，按照名次依次扣减0.5分，扣至0分为止 - ⑻投标人出具技术要求响应书，全部响应招标货物技术要求的得6分，任何一项不响应扣6分。 以上资料提供相应证书复印件并加盖公章 | 19分 |
|  | 投标产品制造工艺和节能技术先进水平 | 由报标人技术代表现场投影宣讲本单位投标产品各部件材质、寿命和制造工艺，以及采用的节能技术、工况动态监测技术、寿命期维护总成本，宣讲时限15分钟，评审小组综合比较评分。工艺技术水平先进者10-13分，工艺技术水平一般者6-9分，工艺技术水平较低者0-5分。 | 13分 |
|  | 加工 检测 能力 | - 生产企业具备提供六轴五联动加工中心、五轴联动龙门镗铣加工中心、五轴四联动卧式镗铣加工中心设备的得1分。投标人须提供加工设备的采购合同及发票复印件加盖公章。 - 生产企业具有符合GB/T3216-2016标准的国家工业泵质量监督检查中心1级精度检测证书的，得1分；须提供加盖公章的证书复印件。 - 生产企业具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的，得1分；须提供加盖公章的证书复印件。 | 3分 |
| 服 务 保 障 | 售后服务方案 | - 质保期内安装、调试、培训、巡检、保养等5项方案完整的，根据方案合理详尽情况打0-2分，方案不完整的得0分。 - 根据质保期外服务方案合理详尽情况打0.2分-2分，无质保期外服务方案的，得0分，。 - 售后服务十二星级认证得1分，低于十二星级不得分，提供相应证书复印件并加盖公章。 | 5分 |
|  | 质保期及服务响应时间 | 根据投标人提交的售后服务方案中质保和服务承诺评分: - 质保期不低于2年，得2分；质保期低于2年的，每减少1个月扣0.1分。 - 响应时间：承诺半小时内响应且2小时内到达现场，得2分；承诺1小时内响应且6小时内到达现场的，得1分。 | 3分 |
|  | 售后服务网点 | 项目所在地有售后服务机构及备品备件仓库设置： - 投标人在项目所在省份中心城市设有分公司并提供注册的分公司的营业执照的，得1分，不提供不得分； - 提供房屋证明（有房产证的提供公司或法人的房产证，若为租赁形式的，提供租房合同）；提供备品备件图片及清单；提供项目所在地省份不少于5名售后人员名单及投标人为其缴纳社保证明文件（投标日期前一年连续6个月）；以上三项须同时满足，得1分，有任意一项不满足不得分。 | 2分 |
| 业 绩 | 业绩 证明 | 提供有近三年来类似产品(卧式中开离心清水泵)单份合同额≥50万元的有效合同复印件，每份合同得1分，满分5分。 | 5分 |

- 二、成交规则

- 经评审小组资质审查和响应文件符合性审查均合格者方有谈判资格。本次谈判采购进行两轮谈判磋商后，取第二轮综合评分前两名者为候选成交单位，由公司从评审小组中选派四名代表对候选成交单位综合考察，考察均合格后按谈判评审时最终报价最低者确定成交单位，若两家最终报价价差在1%以内，则考察小组可讨论决定。若资质审查和响应文件符合性审查均合格者不足三家，取第二轮综合评分最高者为候选成交单位，由公司从评审小组中选派四名代表对候选成交单位综合考察后最终确定为成交单位。

- 附件六

- 相关业绩一览表

- (附供货合同或供货协议书签章复印件)

| - 业绩序号 | - 业绩名称 | - 合同成交金额 | - 采购方名称、联系人和手机号 |
| --- | --- | --- | --- |

附件七

项目技术服务人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 技术职称或执业资格证书等级(附职称或职格证书复印件及社保交纳查询截图)) |
| --- | --- | --- | --- |

附件八

售后服务方案（格式自拟）

附件九            首轮/二轮谈判报价书

襄阳中环谈判采购小组:

我方响应贵方对水泵安装、技术、服务、质保期的以下调整要求:

1.安装:供货方负责施工现场水泵机组安装调试指导，试运行水泵噪声、振动、效率、温度等指标的达标检测。

2.技术:①水泵、电机具有中国质量认证中心节能认证证书；②水泵的设计、制造、试验和验收应符合有关国家标准及采购方的技术要求；

3.服务:

4.质保期：

本轮报价如下表:

| 品名 |  | 品牌 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 |  |  | 泵壳: 叶轮: 泵轴: |  | 2台 |  |
| 电机 |  |  |  |  | 2台 |  |
| 易损件 | 水泵机械密封 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 螺塞 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 口环 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 水泵轴承 |  |  |  | 1套 |  |
|  | 电机轴承 |  |  |  | 1套 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：投标产品品牌、材质、规格型号、价格均由投标人填写，优于采购方品牌材质要求的，须说明。报价应包含装运卸货至采购方指定地点、设备现场安装调试指导、增值税、售后服务等费用。

竞购单位本项目谈判授权代表签名:

身份证号:                         手机号:

报价时间2024年  月  日     时      分