白家湾水厂1、2期平流池滑触线

竞价采购公开邀请函（会审稿）

我公司（采购方）拟对  白家湾水厂1、2期平流池滑触线 进行竞价采购（非招标采购方式），诚邀符合本项目竞购资质的单位前来参加。

本次竞购货物范围及相关要求如下:

一、采购货物及安装要求：白家湾水厂1、2期平流池刮泥机滑触线及安装，包含旧滑触线的拆除（见附件一：材料报价表，格式自拟）。

二、合同有效期：合同签订之日起至货物质保到期且保证金退还之日止。

三、货物交付方式时限地点：合同签订之日起30个日历天内在白家湾水厂交付货物，并完成1、2期旧滑触线及支吊架等拆除和新滑触线及支吊架的安装、调试。

四、货物质量标准及要求（详见附件二：户外型铝制外壳滑触线材料技术要求和安装技术要求）。

五、货物质保期：自采购方到货安装调试验收合格之日起两年整。

六、报价要求：本项目最高限价人民币拾柒万元整，报价应含货物及出厂检测、包装、标识、保险、仓储、安装调试费(包含旧滑触线及支架拆除)、电源箱至滑触线连接电缆、技术服务费和培训、运输费、装卸费和税费等费用。

七、货款结算方式：合同签订五个工作日内预付合同总价30%货款；安装调试验收合格十个工作日内按合同总价的70%第二次付款。

八、本项目需缴纳竞购诚信保证金贰万元整，竞购中选单位签订合同后转为履约保证金，质保到期后十个工作日内无息退还履约保证金；竞购落选单位待成交公告发出之日起十个工作日内无息退还诚信保证金。履约保证金缴纳账户信息：

户名：襄阳中环水务有限公司

开户行：工行襄阳虹桥支行

账号：1804102419020004941

九、成交规则及成交供应商数量：详见附件五。

十、合同格式及条款：见附件三。

十一、竞购单位资格:

⑴在国内注册的滑触线生产制造企业；

⑵具有独立法人资格；

⑶具备滑触线安装资质或生产厂家授权的安装单位；

⑷提供有带商标的滑触线样品(10一20厘米长)。

十二、响应文件组成：

⑴营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次采购货物的生产制造)；

⑵法定代表人对竞价项目授权代表的授权书（若竞价单位法定代表人参加无需授权书，但需提供身份证彩色复印件；

⑶在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询的竞价单位违法失信信息截图彩色复印件;

⑷《报价表》签红章件（报价表格式自拟），报价应包含报价要求所含费用。报价表上必须注明包含以上费用和投标货物的规格；

⑸合同格式及条款响应书签红章件(见附件三)；

⑹报价、质保、服务、响应的承诺书签红章件（承诺格式见附件四)。

⑺安装资质文件包括：

①《安全生产许可证》彩色复印件；

②电力安装五级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质彩色复印件；

③项目所需特种设备及特种作业人员有效证书；项目所用安全工器具检验证书（复印件加盖公章）；

⑻ISO9001质量管理体系认证证书彩色复印件；

⑼施工组织方案签红章件【包括：对项目的理解、施工进度和质量保障措施、安全生产和文明施工保障措施】；

⑽项目施工经理、安全员、特种作业人员从业资格证书（电工作业、高空作业特种操作证）彩色复印件，并提供上述人员名单、身份证明、履历及近3个月公司为其缴纳的社保证明等文件；

⑾项目安全生产措施费用明细表签红章件；项目施工人员安全防护用品明细表签红章件；

⑿服务响应承诺签红章件（包含接采购方服务通知，供方响应到货物安装现场时间、到货物现场解决不换配件故障时间和解决换配件故障时间）。

十二、响应文件装订密封要求：所有文件一式叁份，必须用不退色的墨水填写或打印，并盖有骑缝章。不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。所有文件装订成正本一份、副本两份，且正副本相同。投标文件密封袋上注明“xx单位滑触线竞购项目响应文件”字样，响应文件密封不规范者将被取消竞购资格。

注意：①响应文件任何一项资料不全或不合要求或任何一项不响应者，响应文件视为无效，按作废处理。②响应文件必须真实有效，若发现文件资料中有虚假信息者，按作废处理。③响应文件正副本均须有目录页码，且目录文件与页码相符，否则按作废处理。

十三、响应文件和样品(10一20厘米长)递交要求（样品需密封，商标需用黄色胶带遮盖）：请于2024年9月29日上午9:00前由竞购单位授权代表递交到襄阳中环水务有限公司采购物资部程女士（手机号：18672703018）并且凭授权书和本人身份证登记。逾期送达的响应文件恕不接受。

十四、货物安装调试现场勘查时间：2024年9月24日一9月25日，现场勘查联系人:采购物资部程女士。

十五、评审时间和地点：定于2024年9月29日北京时间上午9时在襄阳中环水务有限公司会议室进行响应文件评审，本次评审不需竞购单位授权代表参会，但需保证手机畅通，随时接受采购评委的质疑和澄清。本次评审发布公告，对落选原因不做解释。

附件一、《报价明细表》

附件二、《户外型铝制外壳滑触线材料技术要求和安装技术要求》

附件三、《合同格式及条款响应书》

附件四、《竞价承诺书》

附件五、《竞价评审办法》

邀请单位（盖章）：

2024年9月23日

函附件一

《报价明细表》

备注：HXTSL4×35平方复合型管式（铝壳）滑触线560米，需包含关键元器件表和随机备品备件明细，格式自拟。

函附件二

户外型铝制外壳滑触线材料技术要求

户外型铝制外壳滑触线作为一种电气组件，在户外环境中需具备良好的导电性、耐腐蚀性、机械强度以及稳定性。以下是针对户外型铝制外壳滑触线的技术要求：

一、材料要求

（1）外壳材料：

铝合金选择：应选用高强度、耐腐蚀的铝合金材料，以确保外壳的轻质、高强度和良好的导电性，外壳厚度不小于1mm。

表面处理：外壳表面应进行防腐处理，如阳极氧化、喷涂等，以提高其耐候性和抗腐蚀性。能够适应盐雾、酸雨等特殊环境下的使用。

（2）触线材料：

导电材料：触线部分通常采用高纯度铜或具有良好导电性能的铜合金材料，以保证低电阻率和高效电流传输，导体材料厚度≥2mm。

接触面：采用铜制触线，应确保其与外壳或其他接触部件的接触面光滑、平整，以减小接触电阻。

(3)电源线：铜芯电缆3×10mm²+1×6mm²

二、结构设计

（1）外壳设计：

防护等级：外壳设计应符合相应的防护等级要求（如IP55或更高），以防止水、尘等外界物质的侵入。

密封性：确保外壳内部各部件之间的密封性，防止因水分、尘土等导致的电气故障。

（2）滑触线结构：

形状与尺寸：滑触线的形状和尺寸应根据实际需求设计，便于安装和维护。

膨胀设计：对于现场实际超过100米长度的滑触线，应充分考虑热胀冷缩的影响，设计适当的膨胀段或伸缩装置。

三、性能要求

（1）导电性能：

应保证滑触线在传输电流过程中的稳定性和效率，符合相关国家或行业标准的导电性能要求。

（2）耐腐蚀性：

铝制外壳及触线材料应具有良好的耐腐蚀性，以抵抗户外环境中的酸碱、盐雾等腐蚀性物质的侵蚀。

（3）机械强度：

外壳及内部组件应具有足够的机械强度，以承受户外环境中的风压、雪压、冲击和振动等外力作用。

（4）温度适应性：

应具备良好的温度适应性，能在户外各种温度条件下正常工作。并且能够抵抗紫外线辐射，避免材料老化。

户外型铝制外壳滑触线安装技术要求

- 安装前应检查

- 1、检查导管外有无破裂、扭曲变形，导管内导轨接头是否平直光滑。

- 2、导电器应灵活自如的通过导管。

3、导电器内电刷应伸缩自如，完整无缺、具有一定弹性。

二、安装支架

1、应作防腐处理。

2、应连续焊接。

3、安装牢固，安装孔位置一致。

三、支架间距

1.0M。

四、悬挂件

位置正确，安装牢固，数量复合要求。

五、滑触线主体

1、防护外壳与导体间隙≤2mm。

2、直线度：与轨道中心高度允差﹤±15mm.。

3、直线度：与轨道中心纵向允差﹤±15mm。

4、扭曲度：﹤15mm/10m。

六、伸缩器

1、数量符合规定。

2、间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量。

七、集电器

1、方钢之架焊接牢固，中心线与滑触线垂直允差±3mm.。

2、方钢支架与滑触线的尺寸，应保证集电器活动臂与滑触线主体平行，允差±3mm.。

3、集电器与滑触线平面滑动顺畅。

八、电源进线

电缆铺设应符合《电缆线路工程施工及验收规范》GB50217-2017,进线端牢固，不得承受拉力。

九、其他要求

安全性能：

改造后的复合型管式（铝壳）滑触线应该具备良好的可靠性和稳定性，能够长时间运行而不需要频繁的维修和更换。设计和选用的设备要具备高质量和长寿命。

函附件三

合 同 格 式 及 条 款 响 应 书

白家湾水厂1、2期平流池滑触线采购合同书

合同编号:

需方∶襄阳中环水务有限公司

地址∶湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

供方∶***（填写中标、成交供应商名称）

地址:***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及        项目（填写项目名称及竞争采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（竞购）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，供需双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、需方向供方采购的材料基本情况

(一)根据招标（竞购）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，需方所采购的材料基本情况如下∶

（二）材料名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、最低发货量与材料相关的服务等详细内容，见合同附件-材料清单。

二、供方交付材料的时间及地点

（一）交付时间∶    年    月      日

（二) 交付地点:  需方生产部门仓库或项目工地

（三）交付材料的名称及数量∶

（四）供方交付材料代表及联系电话∶

（五）需方接收材料代表及联系电话∶

材料为多批次交付的，需方以批次订单方式(见合同附件)细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、供方交付材料的质量

（一）供方交付的材料应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对材料的质量要求;2.符合需方招标（竞购）文件或询价通知书对材料的质量要求;3.符合供方在投标(响应）文件中或磋商、谈判过程中对材料质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为需方对供方材料质量的验收依据。

1、供方材料质量应符合国标:                  。

2、材料具体质量要求详见合同附件。

（二）供方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（竞购）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向需方提供相应的材料质量证明文件。

四、供方方交付材料的包装及标识

（一）供方交付材料的包装和标识应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合需方招标（竞购）文件或询价通知书对材料包装及标识的要求;3.符合供方在投标（响应）文件中对材料包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）材料的包装费用由供方承担。

五、材料的装卸运输要求

（一）装卸/运输方式及运输线路：              。

（二）装卸/运输、保险及其他相关费用由供方承担。

六、需方对材料的验收

（一）供方将材料送达至需方指定的地点，应及时通知需方。在需方收到供方到货通知并在材料到达指定地点后七日内，由供需双方及第三方（如有）对材料的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收；在条件允许的情况下，可以同步对材料质量或安装试用情况进行初步验收，供需双方应签署书面验收记录，作为本合同的履行文件留存。需方逾期不组织质量或试用验收的，视为供方材料质量合格。

（二）在需方完成材料到货验收或安装试用验收三日内，如发现质量问题，需方应在到货或安装验收之日起七日内向供方提出书面异议，需方逾期提出的，视为供方所交付的材料质量符合合同的约定。供方在收到需方关于质量问题的书面异议后，应当在三日内负责解决处理。

（三）到货验收完成之日起三个月内，需方不组织材料安装验收的或无合理理由不提供材料安装核验单的，视为安装验收合格。供方提交的材料数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，需方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受材料，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同价格

在供方提供完全符合合同要求的材料的前提下，本合同各种材料单价见下表，总价为        元（小写）          （大写）。

八、质量保证金

本合同货物质量保证金(合同总价的5%):        ___万元保证金，在供方合同期内最后一批货物质保到期且双方无质量经济纠纷前提下，需方收到供方退付申请十天内退还保证金。

九、付款时间、金额及条件

（一）合同签订五个工作日内预付合同总价30%货款；安装调试验收合格十个工作日内按合同总价的70%第二次付款。

（二）付款条件：需方验收合格。

（三）供方账户信息

供方名称:

开户银行:

银行账号:

十、质量保证及售后服务

招标（竞购）文件或询价通知书对竞购质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（竞购）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如供方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对材料质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用供方的承诺、声明或保证。

(一)质保期:维修材料自到货验收合格之日起 12个月；工程材料自项目竣工验收合格之日起 24个月。

(二)服务响应时间:接需方通知12小时内到场，24小时内拿出解决方案，一般问题48小时内解决，复杂问题72小时内解决。

(三)质保期内除地震、地基塌陷、台风、洪涝、冰冻、重载碾压、被盗等不可抗力及货物安装不合标准规范、再次拆装外，货物出现的任何质量问题，供货方必须无条件修复或拆换。

十一、知识产权

供方保证其提供的材料的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，供方应向需方承担违约责任及赔偿由此给需方造成的名誉及经济损失。

十二、违约条款

（一）需方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，需方按批次材料货款支付金额的 1‰ 承担违约责任。延期达到 100 日，供方有权解除合同，并要求需方赔偿由此造成的经济损失。

（二）需方存在其他违反本合同的行为，应承担相应违约责任;违约金不足以赔偿供方损失的，供方有权要求需方赔偿由此造成的经济损失，但供方须提供事实证据。

（三）供方逾期交付材料的，每延期一日，供方应按照订单金额的1‰承担违约责任，延期导致需方生产停产或项目工期延误的，供方赔偿需方相关经济损失。延期达到十日，需方有权解除合同，拒付延期部分材料的相应货款，并要求供方赔偿需方生产停产或项目工期延误的经济损失，但需方须提供事实证据。若供方一年内连续二次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接暂停采购供方材料；若供方一年内连续三次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接发函解除双方合同，把供方列入需方不合格供应商目录。

（四）供方交付的材料不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，需方有权退货，并要求供方支付批次订单或合同总金额20 %的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿材料质量事故造成的经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。

（五）供方在参与需方采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政处罚责任外，需方有权解除合同，并要求供方承担批次订单(发货单)或合同总金额20 %的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。

（六）供方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任;违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失，但需方须提供事实证据。

(七) 基于诚信守约的原则，供方保证无违背双方廉洁协议行为，保证无假冒伪劣产品，保证无材料数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无材料虚送虚发虚收行为(指明知需方收货人未实领实收实退材料仍签章确认“领料单”、“收料单”或“退料单”行为)，保证无私下回购需方收货部门私自倒卖的材料的行为，保证按合约接收办有需方退料单的外观完好的退货并及时退款。若经需方实地安装核验和项目审计查实供方有上述违法失信、侵占需方利益行为，需方将全额扣罚供方履约保证金、质量保证金，停止采购结算供方材料，把供方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔需方经济损失。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在三天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履覆行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决。

（一）向需方所在地人民法院起诉。

十五、通知与送达

需方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：匡飞，送达电话（手机）： ×。

供方的送达地址、电话： ×省×市×区×路×号，联系人：×，送达电话（手机）： ×。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

十六、合同保存

合同文本一式陆份，供方执贰份、需方执肆份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十七、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力。

1、材料清单（双方应盖章确认）

2、供方出具的报价单（函）

3、需方批次订单(发货通知单)

4、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书、需方招标（竞购）文件或询价通知书

5、供方投标（响应）文件

6、材料质量要求（双方应盖章确认）

7、供需双方商定的其他文件

十八、双方约定的其他条款

1、本合同有效期结束，供方申请退付履约保证金或质保金时，需方组织相关部门对供货质量及服务进行履约评价并告知供方评价结果。若履约评价不合格，需方扣罚供方5%履约保证金或不予退付质量保证金，并将供方纳入违约失信供应商黑名单。

2、其它需列出的条款如供方免费提供材料安装工具，或供方年度供货量比例，或供方承诺发布合同货物襄阳造价信息，或者供方保证接收或退换需方退至供方仓库的外观完好的工程项目完工余料等。

十九、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

二十、本合同供需双方盖章后生效。

需方名称:（章）            需方名称:（章）

需方法定代表人             需方法定代表人

或授权代表:（签字）        或授权代表:（签字）

合同有效期:     年  月  日起至质量保证金退付之日止。

附件1

- 《供货清单及价格明细表》

附件2

项目施工安全协议

甲方（买方）：襄阳中环水务有限公司

乙方（卖方）：             有限公司

为了确保项目施工安全，经甲、乙双方共同协商特签订如下协议。

一、基本要求

1.甲、乙双方把确保每一个在项目工作人员及其所在的环境都处于良好状态下视为最重要的工作。因此甲方要求乙方及其分包商在安全生产管理中积极追求最高标准。

2.乙方应严格遵守本合同协议各条款，如果违反条款规定或对安全风险的控制不能使甲方司满意，甲方有权单方终止合约，且不构成对甲方的经济处罚。

3.乙方应确保其所有的工作人员和分包商都准确理解本协议及招标文件中规定的内容及按规定操作。

4.乙方应确保其所有员工熟悉并执行各项安全生产要求和规定，熟练掌握安全生产知识和技能，建立良好的安全理念。在预防事故、控制损失和环境保护方面，采取积极的态度与甲方合作。

5.乙方应依据有关法律、法规和规定，确保所有人员均已经通过必要的职业培训和安全环保培训，有资格并且可证实能从事承包合同规定的相应工作。

6.乙方应雇佣那些身心健康、称职的员工完成工作。员工出现下列情形之一的，不能被认为是身心健康、称职的人员：严重睡眠不足疲乏无力的，患传染病的，依赖药物的，酗酒的，赌博和吸毒人员。

7.乙方应为员工提供合适的和性能完好的工具、装备。

8.乙方应确保所有按承包合同和附件提供的设施、设备、机器、器械、工具和装备等符合有关的安全生产标准，同时保持工作场所清洁、有序。

二、双方的权利和义务

1.双方的权利和义务具体内容以招标文件中的安全部分要求为准。

2.有关责任划分的要点

（1）乙方应事先掌握项目的所有安全风险，并在合同报价中单列安全生产费用，甲方不再对此类风险控制费用和时间进行任何补偿。

（2）乙方对项目施工安全生产负全部责任。

（3）甲方负有对项目施工的安全生产管理进行监督检查的责任，但这并不影响和减少乙方应负的责任。

（4）甲、乙方违反合同要求的，依据合同约定对违约者进行处罚。

（5）发生事故时，甲、乙双方都有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

（6）应经事故调查后确认责任；事故调查按国家法律法规进行。

（7）甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按合同约定赔偿损失。乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按合同约定赔偿损失。

（8）合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按照合同约定进行处罚。

（9）对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或慌报，按照本协议中的罚则条款对乙方进行处罚。

（10）由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失，甲、乙双方各自承担相应的损失。

（11）对于乙方总包的项目，乙方对整个项目的安全生产工作负全部管理责任。有关处罚涉及钱款的从总包安全抵押金中扣除。

三、对承包商的要求

1.一般规定

（1）承包商应采取任何必要的步骤确保其雇员遵循所有相关的安全生产法规制度。

（2）承包商的所有从业人员须充分明白一旦发生事故和事故隐患应立即向有关领导或公司代表报告，以至事故能得到及时正确的处理及采取有效措施防止事故扩大或隐患变成事故。

（3）承包商应非常明确任何人员伤害事件必须立即报告和对事故原因进行调查，并在48小时内提出预防纠正措施，否则应向甲方解释不能完成调查的原因。

（4）确保所有从业人员明白他们有权将他们认为未得到适当控制的安全风险及时报告上级，以便采取措施预防潜在的伤害或损失，并提供安全和健康的工作环境。

（5）确保所有从业人员熟悉工作场地的一切安全和工作要求，特别是承包商的工作批准制度和类似动工、动火批准程序。

2.能力要求

（1）承包商的工作人员须具有合适的资格、技能、经验和能力向公司项目提供服务。

（2）特种作业人员必须持证上岗。

（3）甲方可要求乙方及其分包商提供其工作人员的能力证明。

3.安全生产汇报

应甲方的要求，承包商应根据工作中风险程度的评估按月或更短的间隔期内向甲方提交正式报告。其报告的格式由甲方提供，报告应在规定的时间内完成。

承包商在项目开工后，应根据甲方的要求，于每月向甲方项目管理部门填报有关月报表，具体内容由甲方项目管理部确定。若发生事故还需按要求填报事故快报及相关调查报告。

4.工伤和其他保险

（1）承包商为甲方提供的所有工作人员应具备身体健康的所有条件。

（2）承包商应为所有从业人员办理工伤保险，鼓励投保意外险，并在开始工作之前办妥。

5.个人防护

（1）承包商应为工作人员提供所有必需的劳保用品和设施（PPE），特殊劳保用品应在安全计划中详细列明并获得认可。

（2）承包商须根据工作中的危险选择合适的PPE，并应认识到PPE是最后的保护措施，任何详细的工作计划、措施和管理均不能取而代之。

（3）在所有施工场地，PPE的最低要求如下：

——安全帽

——钢头工鞋

（4）根据工作性质，承包商应为员工提供但不限于以下防护用品：

——安全眼镜

——手套

——工作服

——保护听力的用品

——超过2米高工作时的防坠落设施

——高风险工作时的专用保护设施

（5）承包商在评估PPE要求时，应根据对危险的预测确定实际需要的用品设施，而不能只满足最低的劳保要求。

6.工作环境

（1）承包商应促使所有人员保持施工现场的清洁和整齐，从而将人员受伤、设备受损及工作被拖后的风险减至最小。

（2）承包商应确保提供足够并能胜任的施工监督。

（3）承包商应确保任何来访者进入施工现场前接受安全教育，使其了解施工场地的安全要求，并有人全程现场陪同。来访者进入施工现场须经甲方项目管理部门的同意。

（4）承包商应禁止吸毒、饮酒人员、其他与工作或业务无关人员进入施工现场。一旦甲方要求或必要情况下，承包商应接受抽查。

7.设备、设施安全

（1）承包商有责任确保所提供的设备设施都处于完好安全的状态，特种设备应在检验合格有效期内使用。一旦甲方要求，承包商必须随时提供设备的检查记录，维修保养记录、检验档案等。

（2）承包商应制定所有设备安全操作规程，并有责任确保所有的设备设施都是按安全操作规程进行操作。

四、奖惩

1.乙方进入施工现场后必须严格履行自身的安全生产职责、严格遵守本协议各条款及甲方针对本工程项目制定的各项规章制度。甲方安全监督人员将随机对承包商的安全生产表现进行检查，对违章行为以及管理缺陷参照甲方规定给予500-1000元/次的处罚，处罚金额从安全抵押金中扣除。

2.若在开工后一个月内即发生较大以上事故的，则该承包商将被认为是极度不安全作业单位，甲方即可单方面终止与该承包商的工程合同，由此造成的损失，由承包商负责赔偿。

五、附则

1.承包商应在合同签字后10日内向甲方提供安全生产组织机构、联络图以及相应的人员职责，同时提交承包商的安全工作计划和针对可能发生的事故应采取的应急方案。

附件3

廉洁协议

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条  买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

本单位对于上述合同格式及合同条款完全予以响应。

竞 购 单 位：

全权代表签字：

日        期：

函附件四

竞  购  承  诺  书

襄阳中环水务有限公司：

对于贵公司白家湾水厂1、2期平流池滑触线采购项目，我公司保证不低于制造成本价报价，保证货物符合相关国家标准，保证在贵司要求的交货时限内到货，货物质保期内包退、包换、包修，响应买方采购合同格式和主要条款，一旦成交，保证按期签约、遵守合约。

竞购单位签章：

年  月  日

函附件四

竞价采购评审办法

递交响应文件的竞购单位不足3家时，中止竞价采购，经竞价采购评委一致同意后采用谈判采购方式确定成交商。

递交响应文件的竞购单位超过3家时，所有响应文件按分组数量均分响应文件，评委两人一组互相核对所分响应文件的真实有效性。所有响应文件正本交评审监督员复核各组评委评分的公正公平性。

- 评审程序如下：

一、样品审查

采购评审小组技术评委根据滑触线护套厚度、导电体厚度、导电体截面积等外观质量比选出合格的样品。

二、竞争采购响应文件符合性审查

未按要求提供以下任一响应文件者，或响应文件不合要求、弄虚作假者，一律取消其竞购资格。

⑴营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次采购货物的生产制造)；

⑵法定代表人对竞价项目授权代表的授权书（若竞价单位法定代表人参加无需授权书，但需提供身份证彩色复印件；

⑶在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询的竞价单位违法失信信息截图彩色复印件;

⑷《报价表》签红章件（报价表格式自拟），报价应包含报价要求所含费用。报价表上必须注明包含以上费用和投标货物的规格；

⑸合同格式及条款响应书签红章件(见附件二)；

⑹报价、质保、服务、响应的承诺书签红章件（承诺格式见附件三)。

⑺安装资质文件包括：

①《安全生产许可证》彩色复印件

②电力工程施工总承包三级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质彩色复印件；

③项目施工特种设备、安全工器具检验证书（复印件加盖公章）

⑻ISO9001质量管理体系认证证书彩色复印件；

⑼施工组织方案签红章件【包括：对项目的理解、施工进度和质量保障措施、安全生产和文明施工保障措施】

⑽项目施工经理、安全员、特种作业人员从业资格证书（电工、高空作业特种操作证）彩色复印件，并提供上述人员名单、身份证明、履历及近3个月公司为其缴纳的社保证明等文件；

⑾项目安全生产措施费用明细表签红章件；项目施工人员安全防护用品明细表签红章件；

⑿服务承诺签红章件（必须包含交货期、质保期、出现问题响应和解决时间等内容）

三、报价审查

样品筛选合格且响应文件符合性审查合格者的报价方为有效报价，有效报价不低于全部有效报价平均值的0.8倍者视为合理报价，否则视为不合理报价予以作废，取消不合理报价者的竞价资格。

四、成交规则

将各竞价单位的有效合理总报价由低往高排列，取有效合理报价最低者为成交单位。若样品筛选合格、响应文件符合性审查和报价审查合格的竞价单位不足三家时，经采购小组评委一致同意后，采取谈判采购方式确定成交单位。