制水厂清洗净水构筑物

竞价文件

一、工作内容及范围

1、马王庙水厂：清洗范围为加速澄清池、脉冲澄清池、12个虹吸滤池和2个清水库；

2、米公水厂：清洗范围为4组反应池、4组沉淀池、8个滤池和2个清水库；

3、新城湾水厂：清洗范围为5组反应池、5组沉淀池、28个滤池和2个清水库；

4、白家湾水厂：清洗范围包括4组96个反应池上半部分池壁（含反应池网格冲洗）、8组平流沉淀池、8组64个滤池和2个清水库。

5、清洗范围包含水池（含四周池壁、底部、隔墙）、排水渠、进出水堰、集水槽（含内外侧和底侧）、虹吸管等构筑物的附属设备设施。

二、工作要求

1、所有净水构筑物和附属设备设施清洗次数为每年壹次。

2、进场前，由各制水厂和劳务公司签订《安全协议书》，清洗水池工作人员必须身体健康，无传染性疾病，进场前需提供健康证。

3、劳务公司需准备工作人员进入池内所需的衣物和清洗所需使用之机械、器具及照明等其它工作所必须的机械器材及各项消耗品，如移动脚手架、梯子、高压冲洗机、洗水枪、潜水泵、刷子、抹布、水桶等，清洗工具必须保持清洁。

4、清洗前，配合制水厂关闭水池进、出水阀门，尽快排干水池内余水。并查看池外排水口附近之情形，确定其排水安全、畅通。进入封闭或半封闭水池空间前，应提前置换新鲜空气，在确保排除水池中可能的有害气体后方可安排人员进入水池内工作。

5、清洗过程：

①、上、下水池应把紧扶手、踩稳扶梯，防止跌落。传送工具等物品应用绳子，水池上工作人员应配置防坠落保护工具。池内剩余水量在30厘米以下必须穿着“三防”水鞋进入池内。使用潜水泵抽水时，严禁清洗人员同步进入水池内; 使用安全电压行灯时，导线绝缘应良好，并安装漏电开关。光源采用 24V 以下的安全电压，最好用手电筒或应急灯。

②、清洗人员进入池内排干污水，首先铲出水池内泥沙及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、底部依次反复刷洗，直至手摸不感觉滑腻为止，清出的泥沙及各种沉积物必须清理出厂区处理。

③、使用高压水冲洗整个水池池内壁。为达到良好的清洗效果，再用尼龙刷除去污垢。清洗的顺序:依次为出入口周围、壁面及底部，最后再将冲洗的淤泥、脏水彻底清除干净。

④、清洗滤池时，应在底部滤料上铺隔离层，防止清洗池壁时产生的污物掉落至滤料上污染滤料，清洗完毕后将隔离层和污物及时带走处理。

6、善后处置:清洗完毕清点上岸工作人员人数后方可撤走扶梯，水池内及进、出口阀门处洗涤污水需确认已排净。

7、清洗后的验收

①、清洗工作验收工作为分阶段验收，每清洗完一组净水构筑物后，由制水厂负责人组织验收，验收合格后方可开始进水。

②、每个制水厂清洗完毕后，由制水管理部和制水厂负责整体验收，验收合格后签工程质量验收单。

③、验收标准为净水构筑物底部无泥沙、水草等沉积物，池壁、集水槽和虹吸管等部位应光滑，无淤泥、青苔等附着物。

8、安全及技术措施

①、冲洗前做好安全技术措施交底工作。

②、进入现场，工作人员必须戴好防护用具。

③、进行水池清洗工作应统一指挥，明确分工、并安排专人负责检查，发现问题应及时报告解决后,方可进行下一步工作。

三、工期要求

劳务公司需按照各制水厂要求的时间制定清洗计划（供水高峰期前或供水高峰期后）。

- 需提供资料：

1、营业执照：提供复印件；

2、报价单（附一）。

五、竞价方法：

参与竞价的施工单位应按统一的报单格式（附一）报价，密封后于2024年12月 16日前交制水管理部，总金额最低者由制水管理部推荐，报领导签批后签订施工合同，合同签订期限为贰年。

六、其它要求

1、本工程报价总金额不得高于90000.00元/年。

2、每个制水厂清洗工作完成后按报价单单价分阶段结算，金额以三方签证的验收单填写金额为准。

3、报价书应密封完好并盖公司章。

4、报价单位应缴纳报价保证金¥5000.00元，中标单位报价保证金在确定施工单位并签订施工合同后转为履约保证金，待清洗工作全部结束验收合格后返还。未中标单位缴纳的报价保证金在比价结束确定中标单位之后，七个工作日内返还。

5、有下列情形之一的保证金不予返还：

- 、缴纳保证金之后不按时或不按规定格式递交报价文件者；

②、中标之后不按中标通知书规定时间内签订施工合同者；

③、经查实有串标等行为，扰乱正常比价程序者；

④、清洗质量不达标者。

⑤、报价书和保证金缴纳证明应于2024年12月16日15时之前报制水管理部，否则做无效处理。

制水管理部

2024年11月26日

附一：

清洗工作报价单        （壹年）

| 工作地点 | 构筑物名称 | 数量（个） | 清洗单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马王庙水厂 | 加速澄清池 | 1 |  |  |
|  | 脉冲澄清池 | 1 |  |  |
|  | 虹吸滤池 | 12 |  |  |
|  | 清水库 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 米公水厂 | 反应池 | 4 |  |  |
|  | 沉淀池 | 4 |  |  |
|  | 滤池 | 8 |  |  |
|  | 清水库 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 新城湾水厂 | 反应池 | 5 |  |  |
|  | 沉淀池 | 5 |  |  |
|  | 滤池 | 28 |  |  |
|  | 清水库 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 白家湾水厂 | 反应池 | 96 |  |  |
|  | 平流沉淀池 | 8 |  |  |
|  | 滤池 | 64 |  |  |
|  | 清水库 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

我公司已仔细研究了襄阳中环水务有限公司制水厂清洗净水构筑物工程的全部内容，愿意按总金额        元/年（含人工、机械、税费、泥沙处理等）的价格，按要求完成本项目的全部工作内容。

报价单位（盖章）：

报价时间：