比选采购文件

项目编号：XYZHHW20250604

比选采购项目名称：

襄阳中环白家湾水厂低压配电柜及配件采购

采购组织人：

襄阳中环水务有限公司

2025年6月4日

目录

- 采购公告          …………3-4

- 供应商须知        …………5-20

- 评审办法          …………20-33

- 采购合同及条款    …………34-50

- 采购需求          …………50-69

- 响应文件格式      …………70-79

第一章 采购公告

襄阳中环白家湾厂低压配电柜及配件采购项目公告

襄阳中环白家湾水厂低压配电柜及配件采购项目，为企业自筹资金采购项目，采购人为襄阳中环水务有限公司，项目编号：XYZHHW20250604，就下述项目组织比选采购，现诚邀符合资格要求的供应商参加本项目竞争采购(下称竞购)工作。

1. 项目概况

襄阳中环白家湾水厂低压配电柜及配件采购项目采购总量为：20面配电柜和2台操作屏，一台2工位操作台，3扇防火门，采购总额预计约100万元,本次采购采用比选采购方式，比选确定1家供应商。

2. 采购技术要求：详见“第五章低压配电柜采购需求”

3. 采购货物质保期：安装调试验收合格之日起24个月。

4. 采购验收地点：项目采购合同签订后按采购人指定地点进行验收。

- 5．供应商资格要求

- 5.1  属国内工商注册的具有独立法人资格的成套配电电气设备制造和安装企业，须提供营业执照彩色复印件；

5.2  具有电力工程施工总承包三级及以上或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，须提供资质彩色复印件；

5.3  具有有效的安全生产许可证；

- 5.4  近三年（2022-2024年度）财务状况良好无亏损。提供带有防伪二维码的2022、2023、2024年度财务审计报告扫描件，无二维码的财务审计报告，须同时提供审计报告第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明，审计报告原件备查；

- 5.5  近三年（2022-2024年度）未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图彩印件并加盖单位公章；

- 5.6  具有近三年内（2022-2024年）签订的供货额80万元及以上类似成套配电电气设备制造和安装的单项合同业绩，须提供合同扫描复印件和合同有效期间的供货发票扫描复印件，原件备查；

- 5.7   其它资格要求

- 5.7.1 不是联合体；

- 5.7.2 不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。

- 6．采购文件的获取

- 6.1 采购文件获取时间：2025年6月27日9时整到2025年7月1日9时整。

- 6.2 采购文件获取方式：襄阳中环水务有限公司官网下载(网址：http://www.xiangyangwater.com/)

- 7．响应文件递交地点及起止时间

密封响应文件递交时间为 2025 年 7 月 4 日8时00分至 9 时 00 分。

签收地点:襄阳中环水务有限公司会议室，联系人:程工18672703018。

- 8．响应保证金要求

- 有意参加本次比选采购的供应商在递交响应文件截止时间前应向以下指定账户转入¥20000.00响应保证金，或者向采购人递交银行保函。

开户银行:工行襄阳虹桥支行

- 账户名称:襄阳中环水务有限公司

银行账账号：1804102419020004941

- 9．采购人地址及咨询电话

- 地址:湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

- 邮政编号:441000

- 咨询电话:18672703018

- 重要声明:本项目不属于政府采购项目和依法必须招标的工程建设项目及与工程建设有关的货物服务项目，仅属于企业在运营期内自筹资金并参照《国有企业采购操作规范》之比选采购程序实施采购的项目。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见采购公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见采购公告 |
| 1.1.5 | 采购项目地点 | 湖北省襄阳市襄阳中环水务有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见采购公告 |
| 1.3.2 | 质保期 | 见采购公告 |
| 1.3.3 | 采购质量标准 | 见第五章采购人需求 |
| 1.4.1 | 供应商资格、能力、信誉 | - 见采购公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 否 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.9 | 踏勘现场 | 经采购人预审供应商经营资质（营业执照副本、施工总包资质或电力设施承装许可、安全生产许可）合格者方安排现场踏勘。现场踏勘联系号：18672703018 |
| 1.10.1 | 采购预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 采购预备会前供应商提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购预备会后采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 采购文件实质性要求和条件 | 采购项目、响应报价、验收地点、响应有效期、质保期、响应保证金、第四章采购合同条款及格式、第五章采购需求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 采购文件的组成及其他资料 | 见第二章供应商须知“2.采购文件”中“2.1采购文件的组成”规定，其中（7）供应商须知前附表规定的其他资料：无。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间及形式 | 截止时间：响应文件递交截止时间前3个工作日。 形式：书面提交或网传PDF签章件。 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的形式 | 通过襄阳中环水务有限公司官网发布澄清公告。如澄清公告影响潜在供应商编制响应文件，则可能同时发布澄清文件（或更新后的完整版采购文件），所有获取了采购文件的潜在供应商均可直接下载澄清文件，并根据此文件编制响应文件。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 供应商应在响应截止时间前及时自行登录襄阳中环水务有限公司官网，查看有关该采购文件的澄清公告及澄清文件（或更新后的完整版采购文件），无须回复确认已收到该澄清。 |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出的形式 | 同“供应商须知前附表2.2.2”要求。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 同“供应商须知前附表2.2.3”要求。 |
| 3.1.1 | 响应文件的组成及其他资料 | 见第二章供应商须知“3.1响应文件的组成”规定。 响应文件一式三份，正本一份，副本二份，内存电子响应文件U盘一个。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按照国家规定计算。 |
| 3.2.4 | 最高响应限价 | ￥1000000.00 |
| 3.2.5 | 响应报价的其他要求 | ⑴供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险因素，以及货物包装、装运卸货、仓储、退还、安装培训指导、保险、增值税等费用。⑵除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。供应商响应报价仅作为评分依据并不作为合同签订价。⑶响应报价在最高限价以下的为有效报价，否则作为无效报价处理。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 120日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ⑴响应保证金的金额：贰万元整,落选退还。 ⑵响应保证金的形式：银行转账或电汇。 ⑶响应保证金应从供应商账户转出，响应保证金缴纳单位名称必须与供应商的单位名称一致；响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达采购文件指定的响应保证金账户（响应保证金有效期应与响应有效期一致）。 ⑷账户详细信息： ①保证金收款账户名称：详见采购公告 ②保证金开户银行：详见采购公告 ③保证金账号：详见采购公告 ⑸为保证在响应文件递交截止时间前响应保证金能够及时到账，并确保响应文件在响应文件递交截止时间前递交，供应商应充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保响应保证金在响应文件递交截止时间前到账。 ⑹汇款单上须注明“襄阳中环低压配电柜及配件采购响应保证金”，否则，因款项用途不明导致响应无效等后果由供应商自行承担。 |
| 3.4.4 （3） | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | 存在弄虚作假、围标串标或其它违法违规行为。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 见采购公告。 |
| 3.5.3 | 近年度类似业绩情况的时间要求 | 见采购公告。 |
| 3.5.7 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 响应文件签字盖章要求 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。 |
| 4.1.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购公告。 |
| 4.1.2 | 响应文件签收人及其他要求 | 见采购公告。 |
| 4.1.3 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开启响应文件时间和地点 | 时间：2025年7月4日9点0分准时在襄阳中环水务有限公司会议室进行开启。 |
| 6.1.1 | 采购小组的组建 | 采购小组构成：7人，其中采购人经济、技术、管理类专业代表6人，采购人评审专家1人；专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 采购小组推荐成交候选供应商数量 | 1名 |
| 7.1 |  | 采购评审小组实地考察确认候选供应商资质原件、生产工艺、生产能力、质控水平、智造水平、服务能力等综合实力满足采购需求后，确定为成交人。 |
| 7.2 | 成交结果公告媒介 | 同采购公告发布媒介。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 按“采购合同条款及格式”要求。 |
| 9 | 是否采用电子采购 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| ⑴供应商须知内容与供应商须知前附表规定内容不一致的，以供应商须知前附表为准。 ⑵不论采购结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，并且供应商应按采购文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料是真实的。 ⑶参加采购活动的法定代表人或授权委托代理人须在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，按照采购人规定的方式参加响应文件开启会议。 ⑷供应商参加评审时，须携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及其二代身份证原件、企业社保交纳证明，未按要求参加或不能证明其身份的，视为自动放弃。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1 采购项目概况

1.1.1 本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采购人（采购组织人）：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购项目地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、质保期、质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备本采购项目资质、能力和信誉要求：

⑴资质要求：见供应商须知前附表；

⑵财务要求：见供应商须知前附表

⑶业绩要求：见供应商须知前附表

⑷信誉要求：见供应商须知前附表；

⑸其他要求：见供应商须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

※1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

⑴与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

⑵与本采购项目的其他服务商为同一个单位负责人；

⑶与本采购项目的其他服务商存在控股、管理关系；

⑷为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

⑸被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；

⑹被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

⑺进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

⑻在2021年1月1日（含）至今发生了重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

⑼被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

⑽被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

⑾法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘交货现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 采购预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

- 1.11分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的单位不得转让或再次分包。成交供应商按照合同的约定对发包人负责；分包人按照分包合同的约定对供应商负责。成交供应商和分包人就分包工作对发包人承担连带责任。

- 1.12响应和偏差

※1.12.1 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件按无效处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据采购文件的要求提供服务方案等内容以对采购文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。

- 2.采购文件

- 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

⑴采购公告；

⑵供应商须知；

⑶评审办法；

⑷采购合同条款及格式；

⑸采购需求；

⑹响应文件格式；

⑺供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

- 2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.1.1项规定的响应截止时间不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。修改采购文件的时间距本章第4.1.1项规定的响应截止时间不足3个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 采购文件的异议

供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在响应截止时间3日前以书面形式或供应商须知前附表规定的形式提出。采购人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

- 3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

⑴响应函；

⑵法定代表人（或单位负责人）身份证明书或授权委托书；

⑶响应保证金；

⑷报价表（报价表格式自拟）；

⑸资格审查资料；

⑹技术文件；

⑺安装方案；

⑻其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成采购文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体参与的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1 ⑶目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求响应保证金的，响应文件不包括本章3.1.1 ⑷所指的响应保证金。

- 3.2 响应报价

3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3本项目报价方式见供应商须知前附表。供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 3.3 响应有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为120天。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权按规定收回其响应保证金。

- 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

※3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理。

3.4.3 采购人最迟应当在书面合同签订后5个工作日内向供应商和未成交的供应商按规定退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

⑴供应商在响应有效期内撤销或修改其响应文件；

⑵供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金或银行履约保函；

⑶发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “供应商基本情况表”应附以下符合采购文件对供应商资格要求中“资质要求”所规定的相关证明材料：

⑴供应商为企业的，应提交有效的营业执照；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交有效的事业单位法人证书，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

⑵采购文件对供应商资格要求中“资质要求”规定应当提交的相应资质证书/许可、证件等相关证明材料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.2 “近年度财务状况”应附符合采购文件对供应商资格要求中“财务要求”规定应当提交的财务审计报告或财务会计报表证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.3 “近年度类似业绩情况表”应附符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”规定应当提交的业绩证明材料，具体时间要求见供应商须知前附表，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.4采购文件对供应商资格要求中“信誉要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.5采购文件对供应商资格要求中“其他要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.7资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

- 3.6 备选响应方案

※3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则响应文件按无效处理。

3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。采购小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选响应方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，应有目录和页码，且目录内容和页码相符。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件内容在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件规定的采购项目和质量要求、响应报价、服务期、服务地点、有效期、保证金、质保期、第四章采购合同条款及格式、第五章采购需求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件采用纸质文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书/证件提供彩色复印件，响应函由供应商的法定代表人（或单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明书；响应函由委托代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

※3.7.4 响应文件未按上述要求编制的，按无效文件处理。

- 4.响应文件递交、修改与撤回

- 4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商通过邮递或派授权代表递交方式递交响应文件，响应文件签收地点见供应商须知前附表。

4.1.3 供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4 供应商完成响应文件递交后，递交时间以签收人登记载明的提交时间为准。

4.1.5 逾期送达和密封不合格的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第4.1.1项规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，按照采购文件要求执行。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的通知，按照采购文件要求执行。

4.2.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内按规定退还已收取的响应保证金。

4.2.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照采购文件要求执行。

- 5.开启响应文件

- 5.1 开启响应文件时间和地点

采购人在本章第4.1.1项规定的响应截止时间（开启响应文件时间）在采购人评审会现场开启，并邀请所有供应商的法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人准时参加。

- 在规定的响应文件递交截止时间，无一家供应商响应，则终止本次采购；若响应供应商数量超过1家，本次比选活动即可进入评审程序；若响应供应商数量仅1家，则终止本次比选采购程序，重新采购。

- 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开启会议：

⑴宣布开启会议纪律(禁止喧哗、手机禁音)；

⑵公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；

⑶现场验封开启，公布参加竞购供应商名称、响应报价、质保期及其他响应函必要内容；

⑷开启会议结束（供应商退场，保持手机畅通）。

- 5.3 开启异议

供应商对响应文件开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评审

- 6.1 采购小组

6.1.1 采购人负责组建采购评审小组，评审成员由采购需求人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴供应商或供应商主要负责人的近亲属；

⑵项目主管部门或者行政监督部门的人员；

⑶与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

⑷曾因在招标、非招标、评标（评审）以及其他与采购、招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

⑸与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评审过程中，采购小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的采购小组成员作出的评审结论无效，由更换后的采购小组成员重新进行评审。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

6.3.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，采购小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。采购小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。

- 7.采购合同授予

- 7.1 确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定，采购人依据采购小组提交的书面评审报告和候选成交供应商名单，按规定确定成交供应商。

- 7.2 成交结果公告及成交通知书

在发布采购公告的同一媒介上发布成交结果公告并同时向成交供应商发出成交通知书。

- 7.3 评审结果异议

7.3.1供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，在成交结果公告发布之日起3个日历天内，以书面形式或供应商须知前附表规定的形式向采购人提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。作出答复前，将暂停采购活动。

7.3.2采购人在收到供应商的书面异议后，采购人在3个日历天内作出答复，并以书面形式通知异议提出人。

- 7.4 候选成交供应商履约能力审查

候选成交供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出入成交知书前提请原采购小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.5 履约担保

7.5.1 在签订采购合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“采购合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交服务商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.6 签订采购合同

7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签采购合同，在签订采购合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人按规定向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通参与采购活动或者与采购人串通参与采购活动，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 8.3 对采购小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人上级行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对采购文件、开启和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知第2.4款、第5.3款和第7.3款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子采购

本采购项目是否采用电子采购，见供应商须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

- 1. 评审方法

1.1 本项目评审采用综合评估法。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

1.2 采购小组按本章“2.1初步评审标准”规定对响应文件进行初步评审，所有通过初步评审的响应文件进入详细评审，未通过初步评审的响应文件按无效处理。

1.3 进入详细评审的响应文件，采购小组按本章“2.2详细评审标准”规定对响应文件评分。综合评分相等时，以响应报价低者优先；响应报价也相等的，以技术部分得分高者优先；如果技术部分得分也相等，由采购小组全体成员投票确定名次。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准（具体评审内容见本章“附表一”）

- 2.2 详细评审标准（具体分值构成及评分标准见本章“附表二”）

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

※3.1.1 采购小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。采购小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合初步评审标准的，响应文件按无效处理，且不得进入下一阶段的详细评审。

※3.1.2 供应商有以下情形之一的，响应文件按无效处理：

⑴响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

⑵有串通参与采购活动、弄虚作假、行贿等违法行为。

※3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，响应文件按无效处理：

⑴响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 初步评审合格供应商<2家，则终止本次比选采购，扩大公告媒体范围，采购人重新组织采购；若初步评审合格供应商≥2家，则进入详细评审程序。

- 3.2 详细评审

3.2.1 采购小组按本章“2.2详细评审标准”规定对响应文件评分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。采购小组成员只能按本评审细则确定的评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则其评分予以作废。供应商的得分为采购小组各成员评分的算术平均值。对于定性评价部分，采购小组成员对各供应商的各项响应文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足采购文件该项内容要求的供应商，其它按优劣顺序依次给予适当的评分。评分为记名方式，评分由采购小组成员各自独立打分，不得相互商议。

3.2.3 供应商综合评分=响应报价得分+技术部分得分+商务部分得分+服务部分得分。

※3.2.4 采购小组发现供应商的响应报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，采购小组应当认定该供应商以低于成本报价竞争参与采购活动，响应文件按无效处理。

- 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，采购小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或单位负责人）（或其授权的委托代理人）签字或加盖个人名章或加盖单位公章。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性要求和条件（算术性错误修正的除外），并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 采购小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购小组的要求。

3.4评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，采购小组按照供应商综合评分由高到低的顺序推荐候选成交供应商，采购文件规定候选成交供应商数量不止一家的，应标明排序。

3.4.2 采购小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。

| 附表一 白家湾水厂低压柜及配件采购项目初步评审表 时间：2025年 月 日 时 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | A供应商 是否合格 | B供应商 是否合格 | C供应商 是否合格 |
| 1 | 资质要求 | - 1.核验供应商是否提供有效的独立法人营业执照扫描彩印件。 - 2.核验供应商是否提供电力工程施工总承包三级及以上或承装（修、试）电力设施许可五级及以上资质扫描彩印件。 - 3.核验供应商是否提供安全生产许可证扫描彩印件。 未提供或提供的营业执照不是扫描彩印件，该项不合格。 |  |  |  |
| 2 | 财务要求 | 提供带有防伪二维码的近三年（2022-2024年度）财务审计报告扫描彩印件，扫防伪二维码查验审计报告应真实有效。无二维码的财务审计报告，须同时提供第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明。未提供财务审计报告或财务报告真伪证明，或扫财务审计报告二维码查证报告虚假或查验供应商2022-2024年度财务状况亏损，该项不合格。 |  |  |  |
| 3 | 业绩要求 | - 提供近三年内（2022-2024年）签订的供货额80万元以上类似成套配电电气设备制造和安装的合同业绩，须提供合同扫描复印件和合同有效期间的供货发票扫描复印件，原件备查； 注：业绩须提供合同证明文件，包含项目名称、采购品目、合同金额、签字盖章页等内容，业绩时间以合同签订时间为准。未提供或提供的不是扫描彩印件则该项不合格。 |  |  |  |
| 4 | 信誉要求 | 上“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站，核验供应商违法失信记录应与供应商提供的违法失信查询截图相符，不相符或未提供查询截图彩印件则以当天网站查询记录为准。 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | ⑴单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞购； ⑵被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格； ⑶被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； ⑷进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ⑸在2022年1月1日（含）至今发生了重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； ⑹被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ⑺被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； ⑻供应商为联合体的。 ⑼属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。 网上查验存在上述情形之一者，响应文件按无效处理。 |  |  |  |
| 6 | 备选响应方案 | 供应商提交有备选响应方案，该项不合格。 |  |  |  |
| 7 | 签字盖章 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求，否则，该项不合格。 |  |  |  |
| 8 | 响应文件格式 | ⑴符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。否则该项不合格。 ⑵符合采购文件第六章“响应文件格式”中“响应函”“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”“授权委托书”的规定格式，不允许供应商修改，否则该项不合格。 ⑶响应文件文字模糊，无法辨识，按不合格处理。 |  |  |  |
| 9 | 响应保证金 | 响应保证金金额贰万元整（供应商不按采购文件要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理）。 |  |  |  |
| 10 | 响应有效期 | 120日历天。 |  |  |  |
| 初步评审结果 |  |  |  |  |  |

评审人员签字：                                           监督人员签字：

附件二

详细评审标准

1.1评审基准分设定值

竞争报价：40分

技术部分：30分

商务部分：20分

服务部分：10分

1.2竞争报价（40分）

本项目按响应报价总价评审。

⑴确定供应商有效报价

所有供应商低压配电柜及配件总报价在最高限价以下的为有效报价，否则作为无效报价处理。

①当有效供应商≥5家时，

评审基准价=(∑有效报价-最高有效报价-最低有效报价）÷（有效供应商数-2）。

最高有效报价和最低有效报价均按零分计算。

其它有效报价评分公式：（评审基准价/响应报价）*40

②当有效供应商＜5家时，

评审基准价=∑有效报价÷有效供应商数。

有效报价大于2家：有效报价得分=40*[1-|（响应报价-评审基准价）|/评审基准价]。

有效报价只有2家时：有效报价得分=（最低报价/响应报价）*40

1.3技术、商务及服务评分（60分）

| 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 (30) | 试验报告 | 3分 | 1.核验供应商提供的低压配电柜型式试验报告，内容包括：外观检查、电气性能测试、机械性能测试、抗震报告、燃弧试验、EMC电磁兼容报告、防护等级验证、安全性能测试、第三方针对开关柜壳体的检测报告。 试验报告内容齐全者得2分，每缺一项扣0.5分，扣至0分为止，未提供型式试验报告此项得0分。 2.查验供应商提供的3CCC认证证书 在有效期内者得1分，未提供低压配电柜3CCC认证证书或已过期者此项得0分。 |
|  | 施工组织方案 | 20分 | - 对项目的理解（割接方案） 根据供应商提供的施工方案内容的合理性，优秀得10分，良好得7分，普通得4分，较差得1分。 - 施工进度和质量保证措施 根据供应商提供的施工方案中的施工进度和质量保证，优秀得6分，良好得4分，普通得2分，较差得1分。 3.安全生产和文明施工保障措施 根据供应商提供的施工方案中的安全生产和文明施工保障措施，优秀得4分，良好得3分，普通得2分，较差得1分。 |
|  | 安全生产条件 | 7分 | - 项目施工特种器具、安全工器具检验证书 提供项目施工特种器具、安全工器具检验证书且在有效期内得2分，未提供或不在有效期内此项计0分。 - 项目施工经理、安全员、特种设备操作人员、特种作业人员从业资格证书（注册建造师、安全生产培训合格证、特种设备操作证、特种作业证）有效 项目施工经理应具备注册建造师和安全生产培训合格证、安全员应具备安全生产培训合格证、特种设备操作人员应具备特种设备操作证、特种作业人员应具备特种作业证，均有且在有效期内者得3分，任一人资质不全或不在有效期内或不提供者此项得0分。 响应文件中应提供以上人员名单、身份证明、个人资格证书、履历及近3个月公司为其缴纳的社保证明等文件，未提供或提供资料不全此项不得分。 3.项目安全生产措施预算 项目报价列有安全生产措施费用明细者得1分，无费用明细者此项得0分。 4.项目施工用安全防护用品配备 根据供应商提供的项目施工人员配备安全防护用品清单（包括但不限于安全帽、绝缘鞋、绝缘手套）及检验合格证书评分，检验合格证有效者得1分，配备不齐全、无检验合格证或检验合格证失效者此项得0分。 |
| 商务 部分 (20) | 企业资质荣誉 | 9 分 | 根据供应商提供的产品生产资质、获奖荣誉、信用等级证书等进行打分。 1.电力工程施工总承包二级及以上或承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，资质齐全有效计4分，未提供计0分； 2、2022年-2024年获得市级政府有关部门颁发荣誉证书得1分，省级政府有关部门颁发荣誉证书得2分，国家级政府有关部门颁发荣誉证书得3分，本项最高得3分； 3.具有守合同重信用企业证书，提供近三年（自2022年1月1日—至今）获得守合同重信用企业证书的得2分 提供上述证书彩色扫描件并加盖供应商公章，黑白扫描件或无公章不得分。 |
|  | 管理认证 | 2分 | 1.供应商同时提供有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书得2分，否则得0分。 提供上述证书彩色扫描件并加盖供应商公章，黑白扫描件或无公章不得分。 |
|  | 相关业绩 | 7分 | 供应商提供自2022-2024年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）与本次竞购内容相同或类似（合同标的包含成套配电电气设备生产制造和安装）的单个合同金额不低于80万元销售（含安装）合同业绩，单个合同（含安装）在80-100万元每个得1分，单个合同（含安装）在100-200万元每个得2分，单个合同（含安装）在200万元以上每个得3分，本项最高得7分。 须同时提供业绩的以下两项证明材料，否则不计分：①采购合同文本全页扫描彩印件；②发票扫描彩印件。合同标的、价格、签订时间、签字盖章内容缺乏或不清晰，发票扫二维码无效的业绩，均按无效业绩处理。 |
|  | 质保期 | 2分 | 竞争报价质保期为2年的，计0.5分，竞争报价质保期为3年的，计1分；竞争报价质保期为3年以上的，计2分，该项不重复计分。竞争报价质保期少于2年的，本项不得分。 |
| 服务部分 (10) | 服务能力 | 7分 | 1. 售后服务承诺（含技术培训、交货期、质保期、出现问题响应和解决问题时间等内容），优秀得4分，依次递减1分，扣至0分为止。 2.承诺接服务通知，2小时内响应，12小时内到故障设备现场，到现场后不换零部件故障12小时内解决，换零部件故障24小时内解决的，计3分；承诺时限超过上述时间的，计0.5分； 未提供承诺书的，本项计0分。 |
|  | 服务 措施 | 3分 | 1.承诺产品质保期外进行一次免费巡检和维保服务的，计1分；优于上述承诺的，计1.5分；未提供承诺书的计0分。 2.承诺免费提供产品安装指导、调试、使用、维保培训的计1分；优于上述承诺的计1.5分；未提供承诺书的计0分。 |

成交规则:将各供应商详细评审得分从高到低顺序排序，取详细评审得分最高者为候选成交商，若详细评审得分最高者有两家，则取竞争报价得分高者为成交商。

| 白家湾水厂低压配电柜及配件采购详细评审表 时间：2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目、内容及标准分 |  | A供应商得分 | B供应商得分 | C供应商得分 | D供应商得分 | F供应商得分 |
| 报价部分40分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 部分 (30分) | 试验报告 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织方案 20分 |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产条件 7分 |  |  |  |  |  |
| 商务 部分 (20分) | 企业资质荣誉9分 |  |  |  |  |  |
|  | 管理认证 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 相关业绩 7分 |  |  |  |  |  |
|  | 质保期 2分 |  |  |  |  |  |
| 服务部分 (10分) | 服务能力7分 |  |  |  |  |  |
|  | 服务措施3分 |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

评审人员签字：                                                                         监督人签字：

| 白家湾水厂低压配电柜及配件采购评分汇总表 时间：2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委 供应商 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 评分7 | 评分8 | 供应商得分平均分 |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人员签字： |  |  |  |  |  |  | 监督人: |  |  |

襄阳中环采购项目内部评审程序

一、主持人宣布正式开评后，评审服务人员通报本次按时递交询比采购响应文件的单位。

二、评审监督员检验竞购响应文件的密封是否合规：文件密封袋袋口、袋底的封条应密封严实，并盖有竞购单位公章；不合规者一律作废。

三、评审服务人员在所有参与竞购单位在场时，当众启封响应文件，报告各竞购单位竞争品目含税报价、质保期。之后请竞购单位代表离场，采购方评委入场，按两个评委一组均分响应文件。所有响应文件正本交监督员，副本发各分组评委。

四、介绍本次采购评审项目名称、竞争采购方式、评审组长、评委及监督员。

五、宣布评审纪律

1、评委及服务人员将手机设置静音模式放于监督员面前，除本人隶属部门负责人或公司直接分管领导连续两次来电外，其他来电不得接听，接听来电须当众接听；

2、项目评审未结束，评委及服务人员不得离开评审会场(上洗手间除外)；

3、评委不得发表与评审标准无关或不相符的意见，不得采用本次采购项目既定评审标准之外的评审规则；

4、评审结束评委不得将评审资料带离会场；

5、严禁参会人员在公布竞购成交或中选单位前泄露评审细节和评审结果。

违反上述纪律者直接取消公司评委或内部参评资格，造成不良后果者予以追责。

六、主持人宣读说明采购评审标准。

七、评审记录员和监督员共同审核竞购单位报价表是否按竞购邀请函报价要求合规报价，判定合规报价的合理性，汇总计算各竞购单位合理报价、样品、商务、技术、服务得分。

八、竞购资格审查评委(一般指经营管理部、财务管理部、采购管理部门或安全环保部代表)负责上网核实竞购单位资质文件的真实有效性，评委对资质响应文件的真实有效性有质疑时最终以“信用中国”官网或“国家企业信用信息公示系统”或其他官网查证结果为准。其它分组评委逐项核验副本响应文件是否齐全完整且真实有效，若需评分则报告打分依据和结果；监督员依据正本响应文件核对各分组评委打分是否公平公正。

九、评审结束各评审分组交换复核各家响应文件的真实有效性和评分公正性；

九、评审记录员汇总报告评审结果，经评审监督员按本次评审办法复核评审结果，纠正评审差错后，评审纪录员重新通报评审结果；

十、采购项目评委、监督人员签证本次采购项目评审报告。

本人已阅晓本次采购评审程序，保证遵守采购评审纪律！

评审小组及评审监督服务人员签名:

| 襄阳中环水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目评审报告 |  |  |  |  |  |  |
| 评审组织部门：采购物资部 评审地点：xxx会议室 评审时间：2025年6月 X 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 白家湾水厂低压配电柜及配件采购 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 详见采购文件 |  |  | 采购方式 | 比选采购 |  |
| 供应商名称 |  | 初步评审(合格/不合格) | 详细评审分 |  |  | 得分排名 |
| 评审结果及建议 |  |  |  |  |  |  |
| 评审人员 | 制水管理部代表： 经营管理部代表： 财务管理部代表： 总工办代表： 白家湾水厂代表： 专家库抽选代表： |  |  |  |  |  |
| 评审监督人员 | 审计法务部： |  |  |  |  |  |
| 评审组织部门及服务人员 | 采购物资部: |  |  |  |  |  |
| 项目分管领导意见 |  |  |  |  |  |  |

第四章  白家湾水厂低压配电柜及配件采购合同

合同编号：襄阳中环物资【2025】第    号

襄阳中环水务有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得            合同设备、技术服务和质保期服务，已接受        有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备及其技术服务、质保期服务所作的响应和承诺，买方和卖方共同达成如下协议：

1.合同设备价格

本合同设备成交价为人民币     万元（¥   0.00）；本合同设备清单及价格明细详见本合同附件一，包括应向买方提供的备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

2.设备交付时限

2025年   月    日前(合同签订之日起最迟    个日历天内完成白家湾水厂低压配电柜及配件的安装、调试)。

3.设备质量保证期

3.1本合同设备质量保证期为安装到位、试运行验收合格之日起   个月（以卖方承诺质保期为准）。

3.2在合同第10.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署“验收款支付函”后    个月（卖方承诺质保期）。在合同第 10.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署“验收款支付函”后    个月（卖方承诺质保期减6个月）。

3.3在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

3.4在合同第10.4.2项情形下，如在“验收款支付函”签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7天内签署“结清款支付函”。

3.5在合同第10.4.3项情形下，如在“验收款支付函”签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后 7天内签署“结清款支付函”。

4.质量保证金

4.1本合同设备总价的5%作为质量保证金，在设备质保到期之日起十五个日历天内且双方无质量经济纠纷前提下无息退付质量保证金。

- 4.2如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣罚质量保证金。

5.付款比例及方式：合同签订后十个工作日内按设备总价20%即     万元预付，设备安装调试验收合格后二十个工作日内按设备总价60%即    万元支付卖方，安装调试试运行满6个月且试运行考核合格，按设备总价15%即    万元支付。当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

6.双方联络人及联络方式

6.1买方验收付款联系人： 程黎  手机:18672703018；买方施工联系人：

；手机 ：           ；卖方联系人：       手机：            ；卖方售后及技术联系人：         手机：                。

6.2重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人及联系方式。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。指定联系人对本合同内容的补充、实质性变更应取得其所在方书面授权，另一方应尽审查义务，否则指定联系人的行为不对其所在方及另一方产生效力。

6.3合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 6.1项指定的联系人即视为送达。

6.4买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 6.1 项的约定事先书面通知卖方。

7.合同范围

卖方应根据供货清单、中标或成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

8.设备监造

8.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。

8.2买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

8.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

8.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

8.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

9、设备包装、标记、运输和交付

9.1包装

9.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

9.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南和设备性能参数出厂检验报告等资料。

9.1.3买方无需将包装物退还给卖方。

9.2标记

9.2.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

9.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

9.3运输

9.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

9.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

9.3.3卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24小时之内正式通知买方。

9.3.4如果发运合同设备存在超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

9.4交付

9.4.1卖方应根据双方约定的设备交货时间，通知买方收货或施工联系人在施工场地确认到货，收货或施工单位联系人出具到货确认单并报买方采购部门备案。买方收货人或施工联系人接卖方收货通知，一天内不予确认的，卖方授权代表可向买方采购部门签发《到货告知》(附工地到货图片)，买方采购部门收到《到货告知》之日视为卖方交货之日。买方签发到货确认单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

9.4.2合同设备交付给买方之前包括运输、卸货在内的所有风险均由卖方承担。合同设备的所有权和风险自交付之时起由卖方转移至买方。

9.4.3买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

9.4.4因安装现场不具备设备安全存放条件时，买方施工联系人应在卖方通知发货日期前提前三天签发设备延期交货通知给卖方联系人，并将通知扫描件报买方采购部门备案。

10.开箱检验、安装、调试、试运行、验收移交

10.1开箱检验

10.1.1合同设备交付时应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

10.1.2合同设备的开箱检验应在安装作业现场进行。在买方安装现场不具备开箱存放条件时，开箱检验可以和安装检验一并进行。

10.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，买方派遣参加开箱检验的代表包括买方采购部门、申购部门、施工单位代表，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

10.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

10.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

10.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

10.1.7如双方约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

10.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、试运行、验收移交中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

10.2安装、调试

10.2.1开箱检验完成后，设备进场安装前，若涉及设备基础和设备安装，买方应协调完成设备基础浇筑保养和室内吊装设备的安检(卖方不涉及安装)，具备设备进场安装条件。

10.2.2双方代表共同到场确认设备基础合格和吊装设备安全之日起(以卖方确认书为准)，设备的安装时间不超过     天。

10.2.3设备安装完成且卖方代表确认设备连接管道通水通气和(或)设备通电之日起，卖方设备调试应在3个日历天内完成。

10.2.4卖方在相关方配合下完成设备调试后，需向买方验收组织部门提交书面的“设备调试验收函”，买方验收组织部门收到“设备调试验收函”后7个工作日内组织相关部门对设备进行调试初验，若初验不合格买方验收组织部门需在7个工作日内向设备商出具书面整改通知，设备商收到整改通知之日起30天内完成整改，并将整改情况书面提交给买方验收组织部门，买方验收组织部门在收到整改回复函后7个工作日内再组织相关部门进行复验。

10.2.5若因买方原因对未能按时限要求组织调试验收，视为设备调试初验合格。

10.2.6在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未听从卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方依照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下，出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

10.2.7双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

10.2.8从买方指定水源、气源或电源接口至设备水电气接口处管线由卖方负责连接。

10.3试运行

10.3.1设备安装、调试合格投入运行6个月后，双方应对合同设备进行试运行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。由买方验收组织部门组织设备使用单位、设备采购部门、设备安装单位代表和卖方代表共同到场进行验收并签认《设备试运行验收单》。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

10.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

10.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应进行减价或向买方支付补偿金。

10.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

10.3.5试运行期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

10.4验收移交

10.4.1如合同设备在试运行考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在试运行考核完成后3日内向买方正式移交合同设备，双方共同签署“合同设备验收移交单”一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

10.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，卖方应在考核结束后7日内或另行约定的时间内向买方签发“验收款支付函”。

卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 10.4.1 项的约定签署合同设备验收移交单。

10.4.3卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 10.4.1 项的约定签署“合同设备验收移交单”。

10.4.4在第10.4.2项和第10.4.3项情形下，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，买方应按“验收款支付函”要求支付货款。

10.4.5合同设备验收移交单的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

11.技术服务

11.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

11.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除合同另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

11.3卖方技术人员应遵守买方安装或施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

11.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

12.质保期服务

12.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 1小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后3小时内到达，并在到达后6小时内解决合同设备的一般故障，重大故障20小时内解决。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

12.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

12.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

12.4卖方应将在设备安放现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

12.5卖方应每季度至少一次上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行。在此期间由卖方无偿提供设备运行所需备品备件，负责所有故障的排除及设备的更换和修理，均不另收取费用。如设备出现故障，卖方须在接到通知6小时内出发赶到现场，24小时内排除故障。若卖方没有按照上述约定的售后服务标准执行，巡检次数每缺少一次或者排除故障逾期的，卖方需按合同总价的5‰支付违约金，造成买方损失的，卖方还需另行赔偿。

- 13.保证

13.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

13.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

13.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

13.4卖方保证设备是合同约定品牌设备是原厂生产设备，具有出厂检验报告，符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

13.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

13.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

13.7 如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

13.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

13.9  基于诚信守约的原则，卖方保证货物品质符合国标或双方合约，保证无假冒伪劣产品，保证无货物数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无私下回购买方员工私自倒卖设备备品备件的行为，保证及时退换不合格设备并退款。

若经买方实地安装核验和项目审计查实卖方有上述违约失信、侵占买方利益行为，买方将全额扣罚卖方履约保证金、质量保证金，停止采购结算卖方设备，把卖方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔买方经济损失。

- 14.知识产权

14.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

14.2 除合同另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

14.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

14.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除合同另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 15.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

⑴非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

⑵接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

⑶法律或法律的执行要求披露的信息。

- 16.违约责任

16.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

16.2 除买方原因外，卖方未能按时限交货或完成设备安装调试（包括迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的情形），每超期一天应按合同总价的5‰向买方支付违约金，并按买方提交的索赔依据承担卖方延迟交货或安装调试导致买方停产停工的经济损失。

违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

16.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金，违约金的计算方法为：迟延付款金额×1‰×延迟天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的20%。

16.4因卖方逾期交货、卖方货物伴随安装服务问题或卖方货物质量问题造成的买方甲供材施工项目经济损失，买方按甲供材施工项目合同违约索赔标准处罚卖方。

- 17.不可抗力

17.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

18.合同的生效、变更和转让

18.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖合同专用章或公章后，合同生效；质保到期且履约保证金退付后失效。

18.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

18.3未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 19.合同争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 20.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

⑴卖方迟延交付合同设备超过 1个月；

⑵合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

⑶买方迟延付款超过 3个月；

⑷合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

⑸合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

21.通知与送达

买方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：      ，送达电话（手机）：         。

卖方的送达地址、电话：      ，联系人：      ，送达电话（手机）：     。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

22.其它

22.1下列文件一起构成合同有效文件：

⑴中标或成交通知书；

⑵补充签订的有效文件；

⑶投标或竞购响应文件；

⑷供货清单；

⑸商务和技术偏差表；

⑹分项报价表；

⑺中标或成交设备技术性能指标的详细描述；

⑻技术服务和质保期服务计划；

⑼其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

22.2本合同一式六份，买方执四份，卖方执二份。

22.3双方合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买  方：襄阳中环水务有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行：工行襄阳虹桥支行

账  号：1804102419020004941

税  号：91420600585495693N

单位地址：湖北省襄阳市大庆西路38号

卖  方                       （盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行：

账  号：

税  号：

单位地址：

合同有效日期: 自2025年     月    日起至履约保证金退付之

附件1

货物清单及报价

附件2

廉洁协议

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条 双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条 买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条 买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，

不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条 买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条 买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条 买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条 卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条 卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条 卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条 卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条 买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第五章、采购需求

第一部分   采购范围和基本要求

一、设备更新内容：

白家湾水厂取水泵房、送水泵房、反冲洗泵房、一/二期滤池管廊和三/四期管廊合计20面配电柜和2台操作屏更换，一台2工位操作台，3扇防火门。

1、送水泵房低压配系统改造：送水泵房现有GCK1A系列低压配电柜10面，其中进线柜2面、联络柜1面、馈线柜7面，含二次插件40个，2面进线柜由2台250kvA/6kv厂变供电，通过40个插件分别对厂区内所有低压配电柜和低压电器供电。本次改造中将全部低压配电柜拆除后更换为MNS型低压配电柜，数量减少为7面。

2、取水泵房低压配系统改造：取水泵房现有GGD系列低压配电柜4面，其中进线柜2面、馈线柜2面，含二次插件22个，2面进线柜由2台50kvA/6kv厂变供电，通过22个二次插件分别对取水泵房内所有低压电器供电，另有变送器柜和高压操作屏各一面。本次改造将其中4面低压柜更换为MNS型配电柜，将现有操作台拆除，所有机泵和阀门的启闭等功能转移至屏上操作，变送器柜和高压操作屏改造为机泵和阀门开关操作控制屏，另安装一台操作台供值班人员用。

3、一、二期滤池管廊和三、四期管廊低压系统改造：一、二期和三、四期滤池现有GGD系列低压配电柜各3面，其中含进线柜4面和2面馈线柜，二级负荷开关20组，进线柜由送水泵房低压柜分两路供电，20组负荷开关对一至四期水池刮泥机、阀门和照明供电，本次改造将6面低压柜更换为MNS型低压配电柜。

4、反冲洗泵房低压系统改造：反冲洗泵房现有GCK1A系列低压配电柜4面，其中进线柜1面、馈线柜2面和1面控制屏，二次插件16个，2面进线柜由送水泵房低压柜二次插件供电，16个二次插件分别对反冲洗泵房低压设备供电 ，计划将3面低压柜更换为MNS型配电柜，同时更换控制屏1面 。

- 5、送水泵房低压配电室大门改造：送水泵房低压配电室现有铁质玻璃窗门3面，由于改造期间配电柜运输需要，需拆除，另铁质玻璃窗门不符合低压配电室防火要求，存在安全隐患，拆除后将3面铁质玻璃窗门更换为安全级别较高的甲级防火门。

- 二、更新设备数量

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜 | MNS | 面 | 20 |  |
| 2 | 控制屏 |  | 面 | 2 |  |
| 3 | 防火门 | 甲级 | 面 | 3 | 共11．12㎡ |
| 4 | 操作台 | 3工位 | 台 | 1 |  |

## 三、更新设备分配

1、送水泵房：包含进线柜2面、联络柜1面、馈线柜4面。

2、取水泵房：包含进线柜2面、联络柜1面、馈线柜1面、控制屏1面

3、反冲洗泵房：包含进线柜1面、馈线柜2面、控制屏1面。

4、一、二期滤池和三、四期滤池：包含2面进线柜和4面馈线柜。

## 四、设备更新基本要求

1、在低压柜拆旧新装期间要保证白家湾水厂正常供水。所有高低压电机、变压器、办公用电等设备要保证不得长时间断电。

2、送水泵房10面旧低压柜拆除后，电缆沟内各电缆与新柜体连接可能出现长度不够的问题，需根据现场情况与白家湾水厂协商做接头处理或整根更换。

3、更换的新柜必须满足白家湾水厂正常供水能力并留有一定的余量。开关柜控制方式与原来一致，具有本地/远控/机旁控制三种方式（包含机旁控制箱及连接线缆）。

4、进线柜和母联柜有选用智能电表，实现电能计量、数据采集、远程监测与控制，供电公司远传电表要预留安装位置。

5、断路器有完善的保护功能，远程监控与控制，智能诊断、预警，安全性能高，进线柜和母联柜要有电气互锁，防止误操作。

6、厂区照明用插件安装时间控制器，定时开关路灯。

第二部分  引用标准和规范

本项目使用的设备和安装应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准，当标准不一致时,按较高标准执行。

GB7947-87	       《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB7251-97	       《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99	    《低压抽出式成套开关设备》

JB/T5877-99	    《低压固定封闭成套开关设备》

GB/T16935.1-1997  《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验

GB14048.3-2002	 《低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB7621-81		 《电气设备额定电流 》

GB50057-94	       《建筑物防雷设计规范》

说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准，应明确提出并提供相应标准复印件，经招标人批准后方可采用。

- 低压柜更新技术要求

一、质量保证体系

卖方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

卖方应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责，即要保证所有供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

卖方应提交设备提供厂家有效的ISO9000质量体系认证证书或表示其产品先进性、可靠性的其它证明文件。

二、工作环境条件：

1、运行场所：室内；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境温度（℃）：-10～ +60；

4、相对湿度（25℃）：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%，最高相对湿度在温度40°C时不超过50%；

5、最大日温差（℃）：25；

6、抗地震烈度：≤8度；

7、振动:f<10HZ时，振幅为0.3mm，10<f<150HZ时，加速度为0.1g。

8、安装:户内安装，垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度，除送水泵房7面低压柜按电缆沟走向保持原弧度安装外，其余地点整组柜体排列应保持平整。

- 三、系统参数

0.4kV低压配电系统采用三相五线制配电系统，接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统方式 | TN-S母线（独立的N线和PE线） |
| 2 | 母线电压 | AC 0.4/0.23kV |
| 3 | 系统额定电压 | AC 0.38/0.22kV |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 0.4kV系统接地方式 | 中性点直接接地 |

### 四、性能及要求

低压开关柜为封闭式户内成套设备，其功能为向动力/照明系统提供电源。为保证各种用电设备安全、连续正常使用，要求为工程提供的低压开关柜满足现场环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护

- MNS型低压抽出式开关柜是一种模块化、多功能低压抽出式开关设备，柜体采用25mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以满足各种要求的柜架结构和抽屉单元，在MCC柜中大量采用高强度的阻燃型工程塑料组件，使其安全性能更可靠，同时将国外的功能板加以改型，以200mm为模数加以组合，使其更有利于PC柜与MCC柜混装柜体的设计需求，抽出单元和柜体具有可靠的联锁装置，以防止在开关通电状态下带负荷拉闸，提高了其安全性，另该柜体一般均采用冷轧钢板进行钝化处理后组装而成，也可根据用户的不同需求采用敷铝锌钢板。

- 五、 低压开关柜

- 1、开关柜分类

配电间内0.4kV开关柜主要类型有：进线柜、母联柜、馈线柜等。开关柜柜型设置和主要设备及元器件详见附图：0.4kV开关柜柜面布置图和0.4kV开关柜排列图。供应商必须以本用户需求书和招标图纸为基础进行报价，特别是备用回路的配置和数量不得减少，可以在满足用户规定的柜型和元器件选型要求并保证性能参数的基础上进行优化。

- 2、主要技术参数

低压开关柜的主要技术参数见下表：

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 380VAC |
| 2 | 额定绝缘电压 |  | 1000VAC |
| 3 | 额定工频耐受电压 |  | 2.5kV，50Hz，1min |
| 4 | 额定冲击耐受电压 |  | 8kV |
| 5 | 电气间隙 |  | 8mm |
| 6 | 爬电距离 |  | 10mm |
| 7 | 隔离距离 |  | 应符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 |
| 8 | 水平母线 | 最大工作电流 | 6300A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 100kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 220kA |
|  |  | 母线截面 | 投标人提供，招标人确认。 |
| 9 | 垂直母线 | 最大工作电流 | 1800A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 80kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 160kA |
|  |  | 母线截面 | 供应商提供，采购人确认。 |
| 10 | 温升 |  | 按IEC439-1的有关规定。 |
| 11 | 额定分散系数 |  | 制造厂规定额定分散系数，并按GB7251.1中7.3进行温升试验。 |
| 12 | 辅助回路的额定电压 |  | AC220V |
| 13 | 外壳防护等级 |  | 不低于IP3X |

说明：水平母线根据进线电流确定；垂直母线根据回路容量确定。

- 3、盘面要求

（1）低压开关柜的框架断路器单元应有明显的三个位置：连接位置、试验位置和分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。各个位置应有明显的文字符号标志。塑壳断路器单元则应保证只有在分闸状态下才能打开小室门。

（2）低压开关柜的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置。

（3）低压开关柜的面板上根据要求设置必要的测量表计。

（4）低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

- 4、二次回路（控制、信号、保护、测量、通信）

二次回路设计应符合用户所提出的控制、保护的要求。

- 控制电源

- 低压开关柜的加热照明回路采用AC220V电源，可由开关柜本体提供或外部提供，同时应提供设置方案，供用户参考，具体在设计联络时确定。

控制、信号、操作机构、保护装置及监控单元、加热照明的辅助电源回路应分别采用单独的带报警接点的MCB，报警接点需统一引至端子排，并由开关柜的监控单元统一监视。

- （2）控制功能

进线开关、母联开关、三级负荷总开关均设电动操作机构，可实现就地/远动的合分闸操作。开关柜上的分合闸按钮应有防误操作的防护罩。

母联柜还应设一个自投功能的“投入/撤除”转换开关，只有当开关处于投入位置时母联开关才能合闸。

进线柜、母联柜、三级负荷总开关柜各设一个“就地/远方”转换开关，实现就地和远方控制的转换。

开关二次回路应设置相应的联锁关系。两个进线开关和母联开关应有安全联锁关系，保证在任何情况下三个开关不能同时合闸。

- （3）自投/自复功能

母联柜设置独立的备自投装置，实现进线开关、母联开关和三级负荷总开关的自动投入和来电自复功能。

其运行方式及自投功能要求如下：

- 正常运行时，两个进线开关合闸，分别向两段0.4kV母线供电，母联开关分位。

- 自动投入功能：当0.4kV一段进线侧失压，经延时自动跳开进线开关和两段0.4kV母线上的三级负荷总开关，同时判断另一段0.4kV进线侧有压且该段进线开关处于合位，则启动自动装置，合上母联开关。

- 来电自复功能：当0.4kV进线侧来电，自动装置应能自动分开母联开关，恢复两路进线供电方式，并投入三级负荷总开关；三级负荷总开关的来电自复功能应单独设置投入/撤除转换开关。

- 当两路0.4kV进线侧全失压，进线开关、母联开关将保留原位置不动，待来电后进入自投或自复。

- 自动投入功能、来电自复功能应具有当地/远方的投入和撤出功能。

- 对于由于母线或馈出线故障引起的中断供电，应闭锁自动装置。

- 对于手动操作动力变高低压两侧开关分闸，不应启动自动装置。

- 自动投入功能、来电自复功能均由母联柜内自动装置

- （4）信号功能

根据产品的特点在文件中提供具体的信号内容，并说明在当地的显示方式，同时标注可上传监控系统的信号。开关柜（进线、母联、三级负荷总开关）应提供包括不限于如下信号：

- 开关状态（合闸、分闸）

- 开关位置（连接位置、试验位置和分离位置）

- 控制模式（就地、远方）

- 保护装置、自投装置、测量装置、通信模块等的工作状态（正常、故障、自检、复位）

- 保护动作信号（保护动作时间、类型、跳闸电流）

- 分合闸回路及线圈（正常、断线）

- 其它（合闸准备就绪、储能机构已储能、总操作次数、总脱扣次数、总脱扣测试次数、人为操作次数、各种保护动作脱扣的次数、触头磨损、最后一次脱扣的参数）

- （5）保护功能

A、应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

B、低压开关柜保护设置如下表：

| 内容 名称 |  | 瞬时短路 保护 | 短延时短路保护 | 长延时 保护 | 零序（接地）保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4kV进线柜 |  |  |  |  |  |
| 0.4kV母联柜 |  |  |  |  |  |
| 0.4kV 馈线柜 | 一般回路 |  |  |  |  |
| 三级负荷总开关 |  |  |  |  (加分励脱扣) |  |

说明：低压开关柜内上、下级空气断路器的安-秒特性曲线应有配合级差。

C、保护的区域选择联锁功能

低压开关柜的断路器保护设置区域选择联锁功能，并在文件中提供具体的实现方案。

- （6）测量功能

配电间内低压开关柜采用数字显示式测量表计，具体设置如下表：

| 内容 项目 |  | 电流 | 电压 | 有功 功率 | 功率 因数 | 有功 电度 | 无功 电度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4kV进线柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容补偿柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4kV母联柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4kV 馈线柜 | 一般回路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业回路 |  |  |  |  |  |  |
| 三级负荷总开关 |  |  |  |  |  |  |  |

- （7）通信功能

所有具备通信功能的智能单元应支持以太网结构或现场总线方式与变电所监控网络相联，通信协议应采用对用户完全开放的国际标准规约，如IEC60870-5-103、Profibus、Modbus、以太网等；优先考虑采用抗干扰性强的光纤通讯，现场总线通信传输速率不小于19.2Kbps，以太网通信传输速率为10M，数据传输安全距离不小于200米，并在此速率下和距离范围内安全可靠运行。

在文件中应说明其备与变电所监控网络建议的通信接口形式与接口标准、结构方案、支持的通信规约以及在安全传输距离下的通信速率，并说明各种规约支持的通信传输媒介及其技术规格。

- 六、 主要元器件

- 1、低压交流框架式断路器

框架断路器应符合相关标准，包括IEC60947-2以及GB14048.2。为了满足系统运行稳定性的需要，框架断路器应选用知名品牌（北元、常熟、诺雅克）。

框架断路器主要技术要求如下:

1）额定绝缘电压：AC1000V

2）额定工作电压：AC380V

3）额定冲击耐受电压：≥12KV

4）额定电流：见图

5）分断能力：

大于3200A的断路器，极限短路分断能力等于运行短路分断能力并不低于75kA。

小于或等于3200A的断路器，极限短路分断能力等于运行短路分断能力并不低于65kA。

6）为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等。

7）电子微处理器脱扣器功能：

过载保护L（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定，脱扣延时时间可调节（3～144s）

选择性短路保护S（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.6～10)×In可调节，脱扣时间可调节（0.05～0.8s）

瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调（1.5～15）×In

接地故障可调延时保护G：脱扣电流可调，脱扣时间可调。对于联络开关可不带接地故障保护功能

具有带负载整定功能，具有故障报警功能，同时指示故障原因。

具有维护指示功能，指示包括主触头磨损指示，操作次数等

LED指示灯显示当时断路器工况（开、合）和故障显示（过载、短路、接地等）并可手动复位。脱扣器须带有完备的历史事件记录功能，事件记录包括脱扣时间, 各相脱扣电流, 最近20次的故障记录等。

8）断路器电子保护脱扣器的平均无故障时间不低于15年。

9）低压交流框架断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A） |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） |  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 额定工作电压（V） |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定冲击耐压水平（kV） |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极数 |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 额定极限短路分断能力 （kA） |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 额定运行短路分断能力AC，50Hz O-CO-CO（kA） |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 额定短路合闸能力 (kA峰值) |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 165 | 165 | 220 | 220 |
| 额定短时耐受电 （kA）1秒 |  | 65 | 42 | 42 | 42 | 42 | 75 | 75 | 75 | 85 |
| 分断时间（ms）I>Icw |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间（ms） |  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械寿命 | 有维护 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 12 |
| 电气寿命 |  | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 |
| 控制单元 |  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装型式 |  | 固定/抽出式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能 通讯 接口 | 抽架通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应配 部件 | 电动操作 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作计数器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助开关 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、低压交流塑壳式断路器

塑壳断路器应符合相关标准，包括IEC60947-2以及GB14048.2。为了满足系统运行稳定性的需要，应选用国际知名品牌产品。

塑壳断路器主要技术要求如下：

1）额定工作电压：AC380V

2）额定绝缘电压：AC800V

3）额定冲击耐受电压：≥8KV

4）额定电流：见图

5）分断能力：见图

6）为保证操作人员安全，断路器需为双重绝缘，并且插入式/抽出式的断路器当处于合闸位置时，断路器不能抽出。

7）MCCB脱扣器：

额定电流250A及以下采用热磁脱扣器，保护功能至少包括：长延时保护、短路瞬时保护，为使保护整定更精确，长延时整定范围至少应在0.7～1In。但当安装场所电磁干扰严重时，全系列优先选用热磁脱扣器。

额定电流250A以上采用电子脱扣器，保护功能至少包括：长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护，为使保护整定更精确，长延时整定范围至少应在0.4～1In。但当安装场所电磁干扰严重时，全系列优先选用热磁脱扣器

电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器(根据系统要求)，短路保护脱扣器采用电磁式或电子式，160A及以下选择电子式单磁脱扣器，以保证整定的精确性。160A以上电机需具备电动机综合保护特性要求，过载，堵转，短路，相不平衡等。

各脱扣器均为可调式，并具有级差配合的条件，带有与断路器同品牌的可与门机械连锁的旋转式操作手柄，操作手柄应能加装挂锁。

8）低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

| 塑壳等级额定电流（A） |  | 160 | 250 | 320 |  | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（V） |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 极数 |  | 3极 |  |  |  |  |  |
| 操作方式 |  | 手动 |  |  | 电动 |  |  |
| 额定极限短路分断能力（kA） |  | 36/50 | 36/50 | 36/50 |  | 36/50 | 36/50 |
| 电气寿命（次）415VAC |  | 8000 | 8000 | 6000 |  | 7000 | 5000 |
| 额定冲击耐压（kV) |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 控制单元 |  | 热磁/电子脱扣器 |  |  |  | 热磁/电子脱扣器 |  |
| 安装型式 |  | 固定式/插入式 |  |  | 固定式/抽出式 |  |  |

- 3、低压交流微型断路器

微型断路器应符合相关标准，包括IEC60898以及GB10963。为了满足系统运行稳定性的需要，应选用国际知名品牌产品。

微型断路器主要技术要求如下：

1、MCB应有可靠隔离性能。

2、MCB应有整体内部脱扣结构以保证长期运行的稳定性。

3、MCB应有触头位置指示，确保主触头分合位置指示的正确性。

4、MCB上下端均可进线并不影响MCB性能。

5、MCB上下端均可连接导线或母排以减少连接工作量并提高接线可靠性，且接线能力要求达到35mm2。

6、同一系列产品分断能力6KA、10KA、25KA等级齐全。

7、进线开关采用带过欠压保护方案。

8、附件种类齐全，辅助触头可底部或侧面安装，最多同时安装3组辅助/信号触头。

9、MCB应可加装电动操作装置，必要时可实现远程分合闸。

10、存在瞬态漏电电流干扰，漏电断路器选择抑制瞬态干扰型[AP-R] ，优异的抗冲击能力和防误动特性，保证供电的连续性。

11、漏电断路器，额定剩余电流（0.01～0.5A）可选范围广。

- 4、接触器和热继电器

1）接触器和热继电器应选用同一品牌的同一系列产品，并满足系统电压、电流、频率的性能水平要求。

2）辅助回路端子位于接触器前端，便于接线。

3）抗电压波动,线圈电压范围广，无触点抖动。

4）热继电器能够与接触器匹配。

5）热继电器能够远程复位。

接触器和热继电器性能及参数

| 接触器型号 | A | AF |  | AL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定控制线圈电压（V） | 110,220,380V AC | 100-250V AC/DC |  | 110,220V DC |
| 额定工作电流（A） | 9-300 | 50-1650 |  | 9-40 |
| 极数 | 3 |  |  |  |
| 热继电器型号 | TA |  | T |  |
| 额定工作电流代号 | 25,42,75,110,200,450 |  | 900 |  |
| 脱扣等级代号 | DU-10A |  |  |  |

- 4、电涌保护器

为了消除雷电和操作过电压的影响，在每面进线柜应设置一组电涌保护器。每组电涌保护器为I、II级组合型，实现两级间零距离安装，每级电涌保护器各为4只，并加装前置熔断器，投标人应提供电涌保护器的设置方案。电涌保护器采用高质量的国际知名品牌产品，单极模块化设计，I、II级均带故障指示。组合式I、II级电涌保护器应满足以下技术要求：

- Uc（最大持续工作电压）：AC315V，50Hz。

- Up（保护电平）：不大于1.5kV。

- 雷电测试电流（最大冲击电流）Iimp（10/350）μs：（峰值）50kA。

- 无前置熔断器时的截断后续短路电流值：50kA。

- 响应时间：不大于1μs。

- 阻燃等级：V0级。

- 5、保护装置

低压开关柜不再单独配置保护装置，其保护功能由开关柜本体的控制器实现，当进线开关、母联开关、三类负荷总开关合闸到故障线路上，保护应具有后加速跳闸功能。

- 6、测量仪表

1）低压开关柜采用数字显示式测量表计。进线柜、母联柜、三级负荷总开关回路、馈线回路等测量表计应具有远程通信功能，并能将测量量上传到SCADA系统，该类表计的工作电源可由开关柜本体提供。具体在设计联络时确定。

2）用于电度（有功电度、无功电度）计量的测量表计应具有以下功能：

- 具有通信功能，支持远方抄表功能。支持现场总线方式与控制室监控网络相联，通信协议应采用对用户完全开放的国际标准规约。该类型测量表计要求大屏幕液晶显示，可测量显示三相电流、相电压、线电压、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度（带方向）、无功电度（带方向）、感性负载及容性负载等电力参数，基本电参数测量精度不低于1.0级，所有多功能表要求具有1路RS-485物理接口。

3）所安装的表计都应满足《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63等国家标准的相关技术、质量要求，并应提供相关的试验、检测报告及相关证明。

- 7、柜内其它元器件

1）柜内绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，导线截面选择由投标人负责，一般配线应用1.5mm2以上（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。所有柜内线、缆两端均有编号，方便查线。

2）柜内指示灯、按钮、转换开关、大电流端子、铜排、导线、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

3）端子排采用国内知名品牌的产品，分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定，盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置。端子排采用抗震动、免维护的阻燃端子，外壳材料的阻然等级为V0级，采用弹簧夹持或螺钉式连接，具有中央和侧面的明显标识。端子排采取防锈蚀处理，但不影响其导电性能，具有较强的过流能力。端子连接采用专用的电动或气动工具进行，牢固可靠。试验端子应设有进出线的隔离功能.

4）端子排与电缆（电缆芯为硬铜线）的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性，投标人应提供连接方法说明书及连接专用工具。

5）端子排标志应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。开关柜的每个端子排应设有独立的端子号，可方便地进行拆装。

七、开关柜结构、材料及工艺

- 1、 开关柜结构基本要求

1）开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体骨架及内部隔板应采用高质量覆铝锌板，内部全部金属构件都需经过防腐处理，投标人应提供相关试验报告，供招标人确认。

2）开关柜应有足够的机械强度，以保证电器元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

3）柜体分隔为三大区域，即母线区、功能单元区及电缆区，区与区之间用金属隔板相互隔开。

4）所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。

5）柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

6）低压开关柜为柜式结构，外形尺寸如下：

- 进线柜、母联柜：宽×深×高=800（1000）×1000（800）×2200mm。

- 馈线柜：宽×深×高=1000（800）×1000（800）×2200mm。

- 强调：以上外形尺寸均为确定的尺寸，以满足现场土建预留的安装要求。

7）功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制；具有明显的分、合闸位置，并配有相应的符号标志。为加强安全防范，操作手柄定位后可加挂锁。操作手柄与开关采用同一品牌产品，抽屉回路还需要有明显的合闸、分闸、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符号指示。

8）抽屉柜应采用多功能板的形式，使母线区做到免维护并提高安全性能。

9）低压开关柜内主开关及大容量回路开关，其开关应采用插入或抽出式；低压开关柜内开关为小容量回路或电动机方案时，采用抽屉式结构，使用固定式开关。

10）对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

11）开关柜的结构设计应满足受建筑布置及其它因素影响对柜体的特殊要求。

12）开关柜的馈线采用电缆方式，出线位置应可以进行适当调整。

13）任何情况下一台开关故障或检修，均不得对柜内其它回路产生影响。

- 2 、外接导线端子

1）应根据附图中提供的参考馈线电缆或铜导线截面设计配置外接端子，以满足馈线电缆和铜导线的连接要求。

2）外接导线端子应适应连接随额定电流而定的最小至最大截面的铜导线和电缆。在设计联络和项目执行过程中，部分馈线截面可能会有所变化，外接导线端子应完全满足接线要求而不得增加任何费用。

3）接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

4）电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级和防止触电的保护措施。

- 3、 保护性接地

1）低压开关柜内设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接；

2）低压开关柜底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

3）低压开关柜的固定抽出式开关底座与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

4）保护导体应能承受装置运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

5）保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

6）保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。

- 4 、柜内母线及绝缘导线敷设

1）低压开关柜内的主母线和配电母线均为四母线，材料选用铜材做成，其相对导电率不小于99%。

2）低压开关柜内母线的选择由投标人负责，母线采用绝缘支撑件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支撑件能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

3）母线之间的连接保证有足够和持久的接触压力，且不会使母线产生永久变形。

4）设备内母线相序排列从设备正面视察应符合下表规定。

母线相序排列

| 类别 |  | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 上 | 左 | 远 |
|  | B相 | 中 | 中 | 中 |
|  | C相 | 下 | 右 | 近 |
|  | 中性线 中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

5）开关柜内应设置引线槽，用于敷设绝缘导线。绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，无引线槽应使用线夹固定在骨架或支架上。

- 5 、柜门、喷漆及颜色

1）柜门应开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

2）低压开关柜的颜色：骨架为覆铝锌板本色，面板、隔板颜色根据合同要求。

- 6 、柜内母线和导线的颜色

1）柜内母线和导线的颜色应符合GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

2）外部保护导体的接线端应标上接地符号，但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时，不要求用此符号。

- 7 、柜内部件的设计

1）低压开关柜为封闭式户内成套设备。

2）低压断路器选用原则：

进线开关、母联开关、三级负荷总开关以及额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架式开关，额定电流在630A及以下（含630A）容量的馈线开关均选用塑壳开关。

3）为了确保操作程序以及维修时的人身安全，装置都应具备机械联锁。

### 八、铭牌及标识

- 1 、铭牌

每台装置应配备一个或多个铭牌，铭牌应装在明显易见之处。装置的所有铭牌标字应耐久清晰、不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形应符合国家有关标准。铭牌至少标识以下内容：

1）制造厂名称或商标。

2）型号（包括接线方案编号）、名称和出场序号。

3）主要额定参数，包括：额定电压、额定电流、额定热稳定、电流和时间、动稳定电流、绝缘电压、防护等级等。

4）出厂日期和编号等。

各柜体内主要电器组件和断路器、操作机构、互感器、熔断器等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置能看清亦可。

- 2、 标识

CT、PT等的接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的标识牌，各接线端子都应标示明确，二次回路端子使用阿拉伯数字标明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致，接地用端子应特别标示明确。CT的适当处应有简明的警告标志，说明二次回路在运行中不许开。所有PT、CT及有极性配合关系的继电器等都应在标示牌的结线图及相应端子处标明其相应的极性。

所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装置等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向，所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。

### 九、附图

文件中所附图纸（另册装订）为提供设备的接线方案、配置和回路数量等，元器件选型和布置方式仅供用户参考，供应商必须以图纸为基准进行方案设计和投标报价。技术参数以本用户需求书为准，供应商在文件中提供一次接线方案图以及典型二次原理、控制逻辑、基础预埋件、设备安装等相关图纸。供应商可根据产品本身结构特点进行优化设计。

# 第四部分  服务与培训

## 一、项目管理

1、合同签订后，供应商负责本更新的项目经理，负责协调安装全过程的各项工作，如安装方案、紧急预案、工程进度、设计改造、图纸文件、制造确认、现场安装、调试验收等。

## 2、改造安装调试

供应商需派出合格的现场技术人员到现场进行改造安装直至检验验收和投入使用，使所改造设备安全、正常投运。

3、供应商现场技术服务人员应具有下列资质：

1)遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2)有较强的责任感和事业心，按时到位；

3)了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4)具有5年以上工作经验。

5)身体健康，适应现场工作的条件。

对于不合格的现场服务人员，施工方负责更换。

4、供应商现场技术人员的职责：

- 负责前期的检测设计改造方案、实施改造安装、及检验验收调试。

- 在改造前，技术人员向我方作技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

3)配合我方有关人员按现场测试大纲进行验收，设备经72小时考机后移交用户管理，在征得我方同意后方可离开现场。

4)负责处理现场出现的技术和有关协调问题。如果现场发生质量问题，现场技术人员要在买方规定的时间内处理解决。如施工方委托我方进行处理，施工方现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。施工方对现场技术人员的一切行为负全部责任。

## 5、技术培训

供应商为我方培训3～5名技术人员，使他们真正了解并掌握新装低压开关柜的各项功能和技术。

1)培训目的

使我方真正了解并掌握新装低压开关柜的各项功能和技术，运行人员能掌握系统的操作使用方法，维护人员能独立完成系统的维护管理工作。

2)培训方式

①、 工厂培训

对我方运行维护人员进行理论和低压开关柜的专门培训。培训该设备的有关开关柜的操作、维护等。

②、现场培训

设备在现场改造、调试结束后，施工方技术人员进行技术交底并进行必要的操作、维护及修改培训。培训主要为结合产品的具体应用进行实地讲解。

③、运行培训

系统运行三个月后，施工方派专业技术人员进行用户回访，针对我方在设备实际使用中的问题，提供解答和培训。

第六章 响应文件格式

- 一                       响   应   函

- 襄阳中环水务有限公司（采购组织人名称）：

1.我方已仔细研究了襄阳中环白家湾水厂低压配电柜及配件采购询价书的全部内容。

（1）我方对襄阳中环白家湾水厂低压配电柜及配件采购响应报价为：人民币（大写）       （¥       ）；承诺质保期为：安装调试验收合格之日起   月。

（2）我方承诺在合同有效期内，除国家税率发生调整外和合同约定外，价格不调整，具体采购价格以采购合同为准。

（3）我方完全响应询价书规定的采购范围、采购质量（第五章采购需求）、服务期限、合同格式和条款，以及其他涉及供应商的要求。

2.我方承诺在询价书规定的响应有效期120天内不撤销、不修改响应文件。

3.如我方成为本项目成交供应商，我方承诺：

（1）在收到入围通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”规定的任何一种情形。

5.我公司是按中华人民共和国相关法律成立的具备询价书规定资格的企业，诚信参与本项目询价采购，并对服务安全和质量承担责任。

6.                        （其他补充说明）。

供 应 商：                          （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

单位地址：

邮箱地址：

电    话：

邮政编码：

# 年     月     日

※注：响应函由法定代表人（或单位负责人）签字或盖章时，需按采购文件要求提供“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”，否则，响应文件按无效处理；响应函由委托代理人签字或盖章时，需按采购文件要求提供“授权委托书”，否则，响应文件按无效处理

- 二、法定代表人（或单位负责人）身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人（或单位负责人）身份证明书

供应商名称：

姓名：                性别：            年龄：            职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由法定代表人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供此项身份证明书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件，并加盖供应商单位公章，否则，响应文件按无效处理。

供应商：             （盖单位公章）

年    月    日

- （二）授权委托书

本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。

供  应  商：                            （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）：           （签字或签章）

法定代表人（或单位负责人）身份证号码：

委托代理人：                        （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

## 三、响应保证金

附：响应保证金电汇或银行转账凭证彩色扫描件。

四、竞争报价表

（格式自拟，须列明每面柜子、每台操作台、每台操作屏、每扇防火门的单价）

## 五、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （或单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.符合采购公告对供应商的资格要求中“资质要求”规定应当提交的营业执照等相关证明材料扫描件。

2.提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏，如未在响应文件中提供则以当天网站查询记录为准。。

- （二）近年度财务状况

附：符合采购文件对供应商资格要求中“财务要求”及“评审办法”规定应当提交的财务证明材料扫描件。

- （三）近年度类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”及“评审办法”规定应当提交的业绩证明材料扫描件。

## 六、技术部分文件

## 七、商务部分文件

## 八、服务部分文件

## 九、其它文件